ПРОЕКТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сиверского городского поселения
на период 2017-2030гг.

Санкт-Петербург
2017 г.
ВВЕДЕНИЕ
1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1.	Система теплоснабжения
2.2.	Система водоснабжения
2.3.	Система водоотведения
2.4.	Стстема газоснабжения
2.5.	Стстема газоснабжения
2.6.	Стстема обращения с ТБО
3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1.	Краткая характеристика МО
3.2.	Перспективные показатели развития МО
4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод
5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении
6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении
6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении
6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения
7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Сиверское городское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы 	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сиверского городского поселения на период 2013-2030гг.	
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»	
Заказчик Программы 	Администрация Сиверского городского поселения	
Разработчик Программы 	Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»	
Цели и задачи Программы	Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.	
Важнейшие целевые показатели Программы	Объем полезного отпуска тепловой энергии
Объем отпуска питьевой воды в сеть
Объем принятых стоков	
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2030гг.	
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются:
1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
2. модернизация  генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных;
3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;
4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций;
5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.	
Объемы и источники финансирования Программы	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.
Объем финансирования Программы составляет 3 044 690,9  тыс. руб., 
в том числе:
1.	Теплоснабжение - 957 515,4 тыс. руб.,
2.	Водоснабжение -398 191,2 тыс. руб.,
3.	Водоотведение – 1 688 984,3 тыс. руб.,
Источники финансирования: 
1.	Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 1 522 345,45 тыс. руб.
2.	Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 1 522 345,45  тыс. руб.
Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год	

1.	
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В таблице ___ приведены данные о наличии в населенных пунктах Сиверского городского поселения инфраструктуры для предоставления коммунальных услуг и ресурсов.
Таблица 1 – Наличие инфраструктуры 
№ п/п	Наименование населенного пункта	ТС	ВС	ВО	Э/Э	ТБО	
1	Сиверский	Да	Да	Да	Да	Да	
2	Белогорка	Да	Да	Да	Да	Да	
3	Большево	-	-		Да	Да	
4	Дружноселье	-	-	Да	Да	Да	
5	Куровицы	Да	Да	Да	Да	Да	
6	Маргусы	-	-		Да	Да	
7	Новосиверская	-	Да		Да	Да	
8	Старосиверская	-	Да	Да	Да	Да	
ТС – централизованное теплоснабжение
ВС - централизованное водоснабжение
ВО - централизованное водоотведение
Э/Э – электроснабжение
Газ – газоснабжение природным газом
ТБО – вывоз твердых бытовых отходов 
2.1.	Система теплоснабжения
2.1.1.	Институциональная структура
Услуги централизованного теплоснабжения на территории Сиверского городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:
1.	 п. Сиверский
2.	п. Сиверский-2
3.	п. Белогорка
4.	п. Куровицы
Жители остальных населенных пунктов Сиверского городского поселения не подключены котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

2.1.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения
Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
№	Наименование котельной	Адрес	Основное оборудование	Вид   топлива	Износ , %	
1	Котельная 1	п.Сиверский ул.Заводская д.9	ДКВР-20-13 - 3шт., горелки ГМБГ-5,6 - 3шт., труба h=30м, кирпич 1980г., диаметр устья 2,1м	газ / нет	90	
2	Котельная 4	п.Белогорка	ДЕ-25/14 -2шт., №1, №2 -2004г., горелки ГНП-2шт., дымовая труба h=39 м, кирпич 1983г.	газ / нет	55	
3	Котельная 5	п.Сиверский-2, военный городок	"Нева" КВ-ГМ-6шт, горелки G8/I-D-6шт.,дымовая  труба h=22м, метал, 2005г.	газ / нет	35	
4	Котельная 12	п.Сиверский Кезево	КВ-ГМ-0,8-95 - 2шт.,  горелки Р60- 2шт., дымовая труба -22м, металл, 2002г.	газ / нет	35	
5	Котельная 24	п.Сиверский ул.Достоевского	КВ-ГМ-0,5-115П -2шт., горелки  "GIB Unigas NG 550" - 2шт., дымовая труба 20м, металл 2009г	газ / нет	20	
6	Котельная 48	д.Куровицы	ДКВР-6,5/13 2шт., горелки ГМГ-4, 4 шт., труба 45м кирпич	газ / нет	95	
7	Котельная 23	п.Сиверский	"Универсал" - 1шт., дымовая труба встроенная кирпичная	уголь /нет	85	
8	Котельная 44	п.Сиверский	"Луга" - 2шт., дымовая труба 22 м, металл	уголь /нет	100	

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
№	Наименование котельной	Год ввода	Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, %	
			2009	2010	2011	2012	
1	Котельная 1	1978	75	80	85	90	
2	Котельная 5	2001	20	40	50	65	
3	Котельная 23	1980
(замена котла в 2011)	100	100	50	50	
4	Котельная 12	2002	0	10	20	40	
5	Котельная 24	2009	0	0	0	0	
6	Котельная 44	1983	100	100	100	100	
7	Котельная 4	1983	95	95	95	100	
8	Котельная 48	1981
(ведется реконструкция)	95	95	95	100	

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей
№	Населенный пункт	Наименование котельной	Протяженность, м	Динамика протяженности сетей, выработавших нормативный срок, %	Динамика реконструкции сетей, км	
1	п. Сиверский	Котельная 1	7 392	65	70	75	80	0,1	0,1	0,2	0,2	
2	п. Сиверский-2	Котельная 5	10 833	30	30	30	30	0,2	0,3	0	0	
3	п. Сиверский, 67 км	Котельная 23	110	10	10	10	10	0	0	0	0	
4	п. Сиверский, Кезево	Котельная 12	1 026	90	90	95	95	0	0	0	0	
5	п. Сиверский, школа	Котельная 24	410	0	0	0	0	0,4	0	0	0	
6	п. Сиверский. спецшк.	Котельная 44	150	85	85	85	85	0	0	0	0	
7	п. Белогорка	Котельная 4	6 158	90	90	95	95	0,2	0	0	0	
8	п. Куровицы	Котельная 48	99	80	80	90	90	0,1	0	0	0,1	

Таблица 5 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей
№	Наименование котельной	Диаметр сетей, мм	Способ прокладки	Тип изоляции	Год ввода	Срок службы, лет	Планируемый срок замены	
1	Котельная 1	от Ф57 до Ф426	смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах	Мин.вата и рубероид	1980	20	2013-2015	
2	Котельная 5	от Ф57 до Ф325	смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах	Мин.вата и рубероид	1980	20	2022-2025	
3	Котельная 23	от Ф57 до Ф89	подземно в каналах	Мин.вата и рубероид	2000	20	2022-2025	
4	Котельная 12	от Ф57 до Ф159	подземно в каналах	Мин.вата и рубероид	1982	20	2013-2015	
5	Котельная 24	от Ф57 до Ф108	подземно безканально	ППУ-изоляция	2009	25	2035	
6	Котельная 44	от Ф57 до Ф114	подземно в каналах	Мин.вата и рубероид	1993	20	2015-2016	
7	Котельная 4	от Ф57 до Ф426	смешанный подземно в каналах, надземно на низких  опорах	Мин.вата и рубероид	1987	20	2014-2016	
8	Котельная 48	от Ф57 до Ф159	смешанный подземно в каналах, надземно на низких  опорах	Мин.вата и рубероид	1985	20	2013-2015	

2.1.3.	Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО
№	Наименование котельной	Установл мощн. Гкал/час	Подключ. нагр. Гкал/час	Полезный отпуск, Гкал	
			Всего	Отопл.	ГВС	Всего	Внутр.	Жил.фонд	Общ. Объекты	
1	Котельная 1	40,0	15,5	14,1	1,3	35 833,7	1 182,5	24 002,5	10 648,6	
2	Котельная 4	37,2	5,3	4,8	0,5	13 156,6	0,0	9 582,8	3 573,9	
3	Котельная 5	10,3	10,0	9,4	0,6	25 114,5	0,0	23 776,3	1 338,1	
4	Котельная 12	1,4	0,8	0,7	0,1	2 510,9	0,0	2 227,1	283,9	
5	Котельная 24	1,0	0,4	0,3	0,0	835,3	0,0	835,3	0,0	
6	Котельная 48	8,7	1,1	1,0	0,1	2 217,9	0,0	2 102,9	115,0	
7	Котельная 23	0,3	0,1	0,1	0,0	217,4	0,0	217,4	0,0	
8	Котельная 44	2,0	0,2	0,2	0,0	362,0	0,0	0,0	362,0	
Итого	100,8	33,3	30,7	2,6	80 248,2	1 182,5	62 744,3	16 321,4	

Число часов использования максимума нагрузки – 2409 час. Нормой для данной климатической зоны является диапазон 2400-2600 часов.

Таблица 7 – Объемы отпуска тепловой энергии за 2009-2012 год
Наименование	2009	2010	2011	2012	
Всего	88 785,92	81 826,56	75 779,79	72 649,37	
Население	71 254,03	63 069,51	58 671,97	56 068,31	
Бюджетные	10 263,44	10 706,60	9 527,16	9 138,32	
Прочие организации	5 937,84	6 789,76	6 554,15	6 684,9	
Внутренний оборот	1 330,61	1 260,69	1 026,51	757,83	

 
2.2.	Система водоснабжения
2.2.1.	Институциональная структура
Услуги водоснабжения на территории Сиверсного городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:
1.	пос. Сиверский
2.	пос. Сиверский-2
3.	пос Белогорка
4.	пос. Новосиверская
5.	пос. Куровицы.

2.2.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения

пос. Сиверский
Годовой объём водопользования п. Сиверский по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  203849 м3/год, при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки: 0,046 м3 (203849/365/12131).
Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Подземная вода содержит повышенное содержание железа присутствующего в виде двухвалентного соединения Fe (HCO3)2 – бикарбоната закиси железа.
Станция обезжелезивания представляет собой комплекс сооружений, в состав которого входит куст артезианских скважин с подающими насосами, которыми вода направляется на фильтры с загрузкой из кварцевого песка.
Перед поступлением на фильтры вода окисляется кислородом воздуха, который нагнетается компрессором. Далее вода фильтруется от образовавшейся взвеси, полученной в процессе  окисления закисного двухвалентного железа в трехвалентное, с последующим образованием  бикарбоната закиси железа. Процесс отделения образовавшейся взвеси осуществляется на песчаных напорных фильтрах по схеме двухступенчатого фильтрования, производимого последовательно на контактных и осветлительных фильтрах. Фильтрат обеззараживается при помощи установки ультрафиолетового облучения и поступает в РЧВ. Из РЧВ подготовленная вода питьевого качества  НС-2 подъёма  подается в водопроводную распределительную сеть потребителям.
Состав оборудования станции водоподготовки входят:
1.	Куст артезианских скважин в количестве 4 шт., глубиной около 150 м и общей производительностью около 100 м3ч:
1.1.   Скв. №1, насос: ЭЦВ 8-40-90,
1.2.   Скв. №2, насос: ЭЦВ 8-25-125,
1.3.   Скв. №3, насос: ЭЦВ 8-25-110,
1.4.   Скв. №4, насос: ЭЦВ 8-25-110.
2.	Установка обезжелезивания воды – 8 фильтров.
3.	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовыми лучами ОВ-50.
4.	Накопительные емкости (РЧВ) из железобетонных конструкций объемом 1000 и 500 м3 для очищенной воды с трубопроводами и арматурой.
5.	Компрессорная установка с воздухосборниками (1 рабочая и 1 резервная).
6.	Насосная станция 2-го подъема (НС-2).
Проектная производительность станции – 2600 м3/сут.
Допустимая нагрузка водоочистной станции по концентрации железа составляет – до 15 мг/дм3 и не превышает фактической концентрации в воде скважин.
Скорость фильтрования воды на фильтрах составляет 8-10 м/ч
Количество промывок фильтров в сутки – 2, при интенсивности 15-18 л/с на м2.
Автоматическое отключение насосов подачи воды из скважин не производится. Отключение скважинных насосов производится оператором по мере наполнения РЧВ в ручном режиме.  Контроль над уровнем воды в РЧВ производится визуально. 
Работу станции обеспечивают 4 оператора и 1 слесарь.
Состояние здания и оборудования комплекса ВОС оценивается как удовлетворительное.
Водопроводные сети закольцованы с отдельными тупиковыми участками и зонами водоснабжения, общей протяженностью 11,618 км, выполнены из чугуна и стали, (износ 75%), данные по аварийности на сетях отсутствуют.
Скважина по адресу: Белогорское шоссе, 13
Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения – 150 м. Установлен погружной насос ЭЦВ 6 – 6,5 – 80, мощностью 2,8 кВт. Насос установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду=250 мм, водоподъёмная труба Ду = 15 мм с выходом в поселковую водораспределительную сеть: Ду = 100 мм.
Помещение скважины находится ниже отметки поверхности земли на 2,5 м. Над скважиной находится металлический бункер, сваренный из уголка и листового железа, внутри не утеплен.
В помещении, на выходящем трубопроводе после скважины установлены 2 аккумулирующие емкости объёмом 0,3 и 0,5 м3. 
Скважинный насос включается от электроконтактного манометра (ЭКМ) при падении давления в сети по мере расходования запаса воды в гидроаккумуляторах. 
Узел учета воды – отсутствует.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины
Обогрев помещения скважины осуществляется электронагревателями.
Система подачи воды потребителям вода из скважины насосом подается в аккумулирующие емкости и далее водораспределительную сеть.
Водораспределительная сеть - участок зональной водопроводной сети протяженностью 1 км выполнен из чугунных труб Ду = 100 мм. Аварийность на участке сети низкая. Основные неполадки отмечены во внутренних сетях многоквартирного дома. 
Основные потребители: 1 многоквартирный дом и 1 частный дом. Учет расхода воды ведется по квартирным счетчикам. 
Качество воды
Артезианская вода характеризуется повышенным содержания железа, до 0,7 мг/дм3. 
Скважина по ул. Красной д. 18, (рядом с баней)
Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 125 м. Установлен погружной насос марки ЭЦВ 6 - 6,5 - 80 на глубине 70 м. Диаметр обсадной трубы Ду 219 мм, диаметр подающей трубы: Ду  50 мм. В помещении скважины на отводящей линии установлен гидроаккумулятор объемом 100 л. Автоматизация работы скважинного насоса отсутствует, насос работает постоянно. 
Состояние помещения скважины, удовлетворительное, но требует косметического ремонта.
Узел учета воды – отсутствует.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины
Обогрев помещения скважины осуществляется электронагревателями.
Система подачи воды потребителям вода из скважины насосом транзитом через гидроаккумулятор подается в водораспределительную сеть. Насос работает постоянно
Водораспределительная сеть
Отсутствуют данные о протяженности зонального участка водоснабжения, диаметрах и материале труб и аварийности на сетях.
Скважина у спецшколы
Скважина рег. № 40322,  имеет санитарную зону охраны. Скважина введена в эксплуатацию в 1976 г. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 75 м. Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 125 установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 50 мм.
Установлены 2 гидроаккумулятора по 300 л. Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети. Помещение обогревается электрическими нагревателями.
Узел учета воды – отсутствует. 
Пос. Сиверский - 2, военный городок
Военный городок в настоящее время представляет собой зональный муниципальный объект водопроводно-канализационного хозяйства общей численностью населения около 3500 человек.
Годовой объём водопользования п. Сиверский-2 по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  162713 м3/год, 445,8 м3/сут., при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки: (162713/365/3500) - 0,127 м3.
Водоснабжение военного городка обеспечивается артезианской водой из 4-х скважин, 3 из которых глубиной 40 м, являются самоизливающимися и находятся в непосредственной близости к насосной станции 1 и 2 подъёма (НС-1-2), а 4-я скважина, (регистрационный номер: № 53319) глубиной 120 м, расположена на противоположной стороне от НС-1-2 через пр. Героев. Скважина № 4 (№ 53319) оснащена погружным насосом ЭЦВ-8-40-90 и подключена напрямую к водопроводной сети военного городка. Ранее скважина №4 работала на водопроводную сеть и транзитом на водонапорную башню. После выхода из строя водонапорной башни подача скважинного насоса регламентируется по заданному давлению от установленного в помещении скважины блока  частотного регулирования.
Скважины, расположенные на примыкающей территории к НС-1-2, пробурены более 75-69 лет назад, а скважина №3, в период строительства военного городка:
•	Скважина, рег. №1– в 1936 г, 
•	Скважина, рег. №1А – во время великой отечественной войны, немцами в 1942 г. 
•	Скважина №3, рег. № 53319,
•	Скважина, рег. №4 – в 1936 г.
Сведения о каких-либо ремонтах и плановых осмотрах скважин за последующие годы эксплуатации отсутствуют. Кроме этого отсутствуют и паспорта скважин, а также сведения об их фактическом дебите. 
Система подачи воды потребителям изображена на рис.1 «Схема водоснабжения военного городка.
Водопроводные сети  военного городка закольцованы и выполнены из чугуна Ду 150 мм. Аварийность на сетях невысокая. Слабыми местами являются домовые вводы. При длительной эксплуатации сетей, более 70 лет, на внутренней поверхности трубопроводов имеются отложения вследствие влияния повышенной жесткости воды наряду с содержанием общего железа выше установленных нормативов, которые значительно уменьшили их пропускную способность. Общая протяженность водопроводной сети составляет около 6 км, количество пожарных гидрантов (далее ПГ) -2 шт., водоразборных колонок нет.
Водонапорная башня имеет высоту 36 м и объём бака 120 м3. Ранее была задействована в схеме водоснабжения поселка. В настоящее время водонапорная башня находится в аварийном состоянии и отключена, но подлежит восстановлению. В необходимости её ремонта можно отказаться при условии применения частотного регулирования на насосной станции 2-го подъёма, которая в настоящее время работает в неэкономичном круглосуточном режиме с возвратом части воды в РЧВ.
Насосная станция 1-2 подъёма 
Так как скважины являются самоизливающимися, то насосная станция первого подъёма (НС-1) для  подачи воды в резервуары чистой воды (РЧВ) размещена на поверхности земли. В помещении НС-1-2 установлены стационарные насосные агрегаты: для скважины №1 - К-45-50 с паспортной производительностью 25 м3/ч (фактическая производительность:17,5 м3/ч), а для скважины №1А: ВКС10/45 (паспортная производительность: 36 м3/ч), который был установлен 03.12 2011 г. Подача воды от скважины №4 в РЧВ осуществляется непосредственно из помещения самой скважины, где установлен стационарный насосный агрегат К-40-35. 
В помещении НС-1-2 размещены емкости с гипохлоритом натрия и  система его дозирования. Настройка насоса-дозатора предусмотрена в ручном режиме. Контроль над концентрацией свободного хлора в воде при применении гипохлорита натрия осуществляется йодометрическим способом. Однако гипохлорит натрия  фактически не применяется, так как бактериологические показатели качества водопроводной воды не превышают нормативных значений. 
Вода из РЧВ в водопроводную сеть военного городка подается насосной станцией 2-го подъёма (НС-2). Для подачи воды используется рабочий насосный агрегат: К-100-65-200. Марка резервного, насоса не установлена. В настоящее время он находится в ремонте. Подача насосов составляет соответственно: 100 и 90м3/ч при частоте вращения вала электродвигателей, n = 3000 об/мин и их мощности, N = 30 кВт.
Давление в водопроводной сети регулируется вручную за счет направления части потока воды через байпасную линию в РЧВ.
Основные потребители: жилой фонд, котельная №5
Качество воды, подаваемой потребителям 
Следует отметить не соответствие скважинной воды установленным нормативам. 
Усредненная вода из скважин (при условии одинакового коэффициента их использования) не соответствует установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5 1315-03 по следующим контролируемым показателям и имеет следующий интервал по средним и максимальным значениям превышений в долях ПДК:
по холодной воде:
•	по цветности, град.            – 1,1 – 1,4 ПДК,
•	по мутности, мг/дм3           - 1,2 – 2,1  ПДК, 
•	по общему железу, мг/дм3 – 3,0 – 4,4  ПДК,
•	по жесткости, ммоль/дм3   - 1,1 ПДК.
по горячей воде:
•	по цветности, град.            – 0,8 – 1,3 ПДК,
•	по мутности, мг/дм3           - 1,0 – 2,3  ПДК, 
•	по общему железу, мг/дм3 – 1,7 – 4,0  ПДК,
•	по жесткости, ммоль/дм3   - 1,1 ПДК.

Деревня Белогорка
Годовой объём перекачиваемой воды дер. Белогорка, по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», составляет 83378 м3/год, 228,4 м3/сут., при среднесуточном водопотреблении: (83378/365/2274) 0,100 м3/сут., что составляет 100 л на 1 чел./сут.
Водоснабжение поселка осуществляется водой от 2-х артезианских скважин: 
Скважина №1 имеет глубину заложения 140 м. 
Погружной насос марки  ЭЦВ 8 – 40 – 90, расположен на глубине 110 м. 
Скважина №2 имеет глубину заложения 140 м. 
Погружной насос марки  ЭЦВ 8 – 40 – 90, расположен на глубине 110 м. 
 Узлы учета воды механические, установлены на выходящих трубопроводах. 
Узлы учета электроэнергии находятся в помещениях скважин.
Помещения скважин отапливаются электронагревателями.
Система подачи воды потребителям 
Вода из скважин поступает в РЧВ: 2 емкости по 500 м3, соединенные перемычкой и далее насосной станцией 2-го подъёма подается в распределительную водопроводную сеть.
Насосная станция 2 подъёма 
На НС-2 установлены 3 насосных агрегата марки К290/30 с мощностью электродвигателя 37 кВт и 2 насосных агрегата марки 4К-6А. Отключение насосных агрегатов предусмотрено по установленному на линии подачи воды в распределительную сеть электрическому контактному манометру. Однако предельное значение давления, при котором происходит отключение насосов, выставлено на заведомо недостижимую величину для обеспечения постоянной работы насосных агрегатов (н/а). Частотное регулирование работы электродвигателей н/а отсутствует.
Автоматика по работе скважинных насосов также отсутствует. Для регулирования запаса воды в РЧВ установлены электроды, сигнализирующие в помещение оператора о фактическом уровне воды в виде зажигающегося ряда из 4-х лампочек. При зажигании 4-х лампочек подача скважинных насосов отключается оператором вручную, при оставшейся зажженной только 1 лампочки - насосы (насос) вновь включаются в работу.
Помещения НС-2 и помещения скважин находятся в удовлетворительном состоянии. 
Резервуары чистой воды (РЧВ)
Состояние РЧВ, выполненных из железобетона на период обследования считается удовлетворительным, визуально протечек и промоин в обваловке резервуаров не обнаружено (см. Приложение 1.7.3.).
Водораспределительная сеть поселка тупиковая, общей протяженностью 5,4 км выполнена из чугунных труб диаметром 300 мм с отводами 150-100 мм. По даны ОАО «Гатчинские коммунальные системы» процент износа сетей составляет 100%, но  аварийность на сетях, при этом, низкая: 1-2 аварии в год. На водопроводно-распределительной сети имеются 7 ПГ и 1 водоразборная колонка.
	Основные потребители: котельная, жилой фонд, баня, школа, детский сад, продовольственные магазины, кафе.
Качество воды
Качество воды из скважин представлено всего двумя протоколами, касающихся исследования проб воды только скважины № 3294. Качество скважинной воды по тем показателям, по которым в дальнейшем были обнаружены превышения нормативов: 
•	мутность, мг/дм3  - 0,7 – 1,2,
•	цветность, град    - 11 - 16,
•	железо общее, мг/дм3  - 026 – 0,3 (1 ПДК)
Как видно из представленных данных -  толь показатель «железо « общее» на уровне 1 ПДК. Остальные контролируемые показатели качества воды соответствуют требованиям нормативов (см. Приложение 1.7.1).
На основании представленных протоколов лабораторного исследования проб исходной воды из скважин, проб отобранных на водопроводных сетях холодного и горячего водоснабжения можно сделать вывод, что основным загрязнителем  является общее железо.
Именно его присутствие в исходной воде скважин, зафиксированное на уровне 0,26 – 0,3 мг/дм3 (ПДК = 0,3 мг/дм3) дает в дальнейшем накопление железа в водораспределительной сети и искажает значения показателей мутности  и цветности после его частичного или полного окисления до трехвалентного состояния с образованием осадка.

д. Новосиверская

Годовой объём водопользования по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  2257 м3/год, 6,2 м3/сут.,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки (2257/365/514) - 0,012 м3.
Скважина по ул. Огородной
Водоснабжение населенного пункта осуществляется водой из 3-х артезианских скважин.
Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 150 м. 
Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 80 установлен на глубине 70 м. Обсадная труба Ду = 150-200 мм. Водоподъёмная труба Ду = 50 мм. Подающая труба Ду = 100 мм.
Установлены 2 гидроаккумулятора общим объёмом 600 и 70 л. Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар. 
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. 
Узел учета воды  - отсутствует. 
Помещение обогревается электрическими нагревателями.
Система подачи воды потребителям: артезианская вода скважины подается в гидроаккумуляторы и далее в водораспределительную сеть. 
Водораспределительная сеть зонального участка составляет 1 км. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб Ду = 90 мм. Аварийность на сетях низкая.
Качество воды
Протоколы исследования проб воды скважины невозможно определить, в виду того, что регистрационный номер скважины не известен.
Школа №2, скважина по ул. Репина
Скважина №2 не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 6,5 – 80 установлен на глубине 45 м, мощностью 2,8 кВт. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 100 мм.
 Работа насоса регулируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар. Помещение обогревается электрическими нагревателями. В помещении скважины имеется узел учета электроэнергии. Узел учета воды отсутствует.
Водонапорная башня требует ремонта или замены накопительного бака, который изготовлен из черной стали имеет сквозную коррозию. Высота водонапорной башни 30 м. Объём водонапорного бака ≈ 50 м3.
Система подачи воды потребителям: артезианская вода скважины подается НС-1 в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть.
Водораспределительная сеть зонального участка составляет 1,5 км. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых и чугунных труб Ду = 90 -100 мм. Участок сети, выполненный из чугунных труб, проходит по лесной зоне.
Основные потребители: 5 - этажный дом, школа и частная котельная.
Со слов обслуживающего персонала вода скважины не имеет примесей железа свыше установленного норматива и обладает хорошими вкусовыми качествами.
Скважина, ул. Кеземская, д. 64
Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Состояние кирпичного здания - помещения скважины, удовлетворительное.  Глубина заложения скважины 150 м. Погружной насос марки ЭЦВ 6 – 16 – 140 установлен на глубине 80 м. Обсадная труба Ду = 200 мм. Подающая труба Ду = 80 мм. 
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. 
Узел учета воды  - механический находится в помещении скважины на подающем участке трубопровода.
Помещения старой и новой скважин обогревается электрическими нагревателями. 
Работа насоса регламентируется ЭКМ по давлению в сети в пределах 2 - 3 бар, который установлен в помещении старой, неработающей скважины, расположенной в соседнем помещении.
На ближайшем участке сети установлена водонапорная башня. 
Система подачи воды потребителям 
Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водораспределительную сеть. 
Водонапорная башня высотой 30 м и объёмом бака 75 м3, находится в отличном состоянии.
Водораспределительная сеть зонального участка составляет 0,2 км. Трубопроводы выполнены из чугунных труб Ду = 200 мм. Трубопровод подачи воды в водонапорную башню стальной Ду = 300 мм. 
Основные потребители: котельная, два 5-и этажных дома и один 3-х этажный дом.
Вода скважины не имеет примесей железа свыше установленного норматива и обладает хорошими вкусовыми качествами.

Дер. Куровицы
Годовой объём водопользования дер. Куровицы по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  20900,75 м3/год, 57,3 м3/сут.,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,078 м3.
Водоснабжение  населенного пункта осуществляется из 2-х артезианских скважин глубиной заложения около 100 м.
Система подачи воды потребителям
Вода из скважин подается насосами в водонапорную башню и далее поступает в водораспределительную сеть.
Скважина №1, рег. № 2748/3.   В скважине установлен погружной насосный агрегат ЭЦВ 8-25-125, на глубине 72 м. Работа скважинного насоса автоматизирована за счет электроконтактного манометра (ЭКМ). Скважинный насос включается и выключается в зависимости от нижнего и  верхнего уровней воды в баке водонапорной башни
Водонапорная башня имеет высоту 35 м с объём бака 350 м3. Запаса воды в баке водонапорной баши при отключении электроэнергии хватает на 1 сутки. Бак требует замены из-за протечек вызванных сквозной коррозией.
Скважина №2, (рег. № 2745),   оснащена насосным агрегатом ЭЦВ 6-16-140 и находится в резерве. 
Водораспределительная сеть
Данные по схеме водопроводной сети её протяженности, аварийности, материале и диаметре трубопроводов – отсутствуют. 
Количества пожарных гидрантов -1 шт., водоразборных колонок – нет.
Качество воды
Артезианская вода отличается повышенным содержанием железа от 0,6 до 2,4 мг/дм3 (2,0 – 8,0 ПДК) и повышенной жесткостью от 7,4 до 8,4 ммоль/дм3 (1,06 – 1,2 ПДК) и нуждается в специальной подготовке на стации обезжелезивания и частичного умягчения.
Следует отметить, что в водопроводной сети холодного и горячего водоснабжения не всегда отмечается превышение содержания железа, как следствие мутности и цветности.
По остальным контролируемым показателям качества исходной воды из водораспределительной сети - вода удовлетворяет требованиям нормативов, предъявляемым к качеству питьевой воды.

Таблица 8 – Технические данные по водозабору сельского поселения, генплан
№ №	Местоположение	Скважины	Водопроводные сети	Объемы водопотребления
тыс.м3/ в год	
		кол-
во	Км	% износа	изношенные
сети, км	всего,
тыс.м3	в т. ч.
Хоз-питьевое	
1	пгт. Сиверский	14	11,618	75	8,714	1142,0	921,1	
2	пгт. Сиверский, пр. Героев	2	0,807	75	0,605			
3	пгт. Сиверский, в/городок	3	10,827	47	5,089			
4	д. Старосиверская	5	5,196	72	3,741			
5	д. Новосиверская	2	0,3	100	0,300			
6	д.Белогорка	3	5,4	100	5,400	249,5	218,2	
7	д.Куровицы	2	4,3	100	4,300	43,1	36,5	
	Итого 	31	38,448	73	28,15	1434,6	1175,80	

Таблица 9 – Техническая характеристика водозаборов
Наименование 	Тип водозабора	Проектная мощность, тыс. м3/сут	Фактическая средняя производительность (2011 год), м3/сут	Наличие расходомеров	
Сиверский - 2	Подзем.	1553	631	нет	
 Пос. Сиверский 	Подзем.	3528	1056	нет	
Пос. Белогорка	Подзем.	1300	425	нет	
Дер. Куровицы	Подзем.	518	88	нет	
Дер. Новосиверская	Подзем.	138	6,18	нет	
Дер. Старосиверская	Подзем.	359	84,7	нет	

Таблица 10 – Общая характеристика сетей водоснабжения
Наименование 	Ед.изм	Всего по Сиверскому  ГП	
Число водопроводов (ВОС)	ед.	14	
Число отдельных  водопроводных сетей	ед.	4	
Протяженность одиночных водопроводов ,	км	16,2	
в т.ч. нуждающихся в замене	км	13,8	
Уличные водопроводные сети,	км	10,9	
в т.ч. нуждающихся в ремонте	км	9,3	
Внутриквартальные и внутридворовые сети	км	11,3	
в т.ч. нуждающихся в замене	км	9,6	
Число уличных водоразборов (колонок, будок, кранов)	ед.	6	
Общая  протяжённость	км	38,4	

Таблица 11 – Объемы отпуска питьевой воды МО 
Наименование	ед.изм	2009	2010	2011	2012	
Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м.	910,3	897,4	840,0	810,8	

2.2.3.	Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения 

1.	Несоответствие питьевой воды нормативным требованиям
2.	Высокий износ оборудования и водопроводных сетей

2.2.4.	Направления решения проблем в системе
п. Сиверский
1.	Перевод работы насосного оборудования НС-2 на частотное регулирование.
1.	Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.
2.	Строительство водонапорной башни с подводящими и отводящими участками трубопроводов.
3.	Установка узлов учета воды.
4.	Замена водопроводных сетей на трубы из современных не коррозионных материалов.
п. Сиверский - 2, военный городок
1.	Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.
д. Белогорка
1.	Перевод работы насосного оборудования НС-2 на частотное регулирование.
2.	Установка ультразвуковых уровнемеров в РЧВ с передачей сигналов по автоматическому включению-выключению скважинных насосных агрегатов.
3.	Проектирование и строительство автоматической станции обезжелезивания воды.
4.	Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных труб на трубопроводы из современных не коррозионных материалов.
д. Новосиверская 
1.	Проектирование и строительство автоматизированной станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.
2.	Установка узлов учета воды.
3.	Ремонт бака водонапорной башни.
4.	Замена участка водопроводной сети из чугунных труб на трубы из современных не коррозионных материалов.
Дер. Куровицы
1.	Замена бака водонапорной башни,
2.	Проектирование и строительство станции обезжелезивания с частичным умягчением воды.
3.	Замена трубопроводов распределительных сетей на трубопроводы из современных не коррозионных материалов.  

2.3.	Система водоотведения
2.3.1.	Институциональная структура
Услуги водоотведения на территории Сиверского городского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Находящиеся в пос. Сиверский канализационные очистные сооружения принимают стоки от следующих населенных пунктов:
1.	Сиверский 
2.	Сиверский-2
3.	Белогорка
4.	Старосиверская
5.	Дружноселье
6.	Куровицы
Благоустройство жилищного фонда централизованными системами канализации в Сиверском городском поселении достигает 98%.
2.3.2.	Характеристика системы ресурсоснабжения
Деревня Куровицы
Очистные сооружения  дер. Куровицы были введены вы эксплуатацию в 1978 году. На данный момент находятся в разрушенном состоянии.
Канализационные сети Ø 150 мм, протяженность 5 км имеют высокую заиленность. Канализационная сеть не промывалась.
Сброс неочищенных сточных вод осуществляется в мелиоративную канаву.
Пос. Сиверский
Система канализации пос. Сиверский - общесплавная.
Численность населения - около 12 тыс. человек, процент охвата населения услугами централизованного водоотведения около 85%. Ливневая канализация отсутствует. Отвод ливневых и талых вод осуществляется на рельеф местности.
Протяженность канализационной сети составляет 27,2 км. Диаметр канализационных сетей 150-400 мм. Материал трубопроводов - железобетон, чугун, сталь, пластик,  керамика.  Сеть находится в удовлетворительном состоянии. Производится ремонт по аварийным заявкам.
На территории пос. Сиверский находятся 130 производственных и не производственных предприятий. Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды с канализованных территорий восемью КНС, расположенных в черте городского поселения, перекачиваются на Главную насосную канализационную станцию (ГНКС) 
Проектная производительность ГНКС составляет 25 тыс. м3/сут., фактическая перекачка в настоящее время в зависимости от сезона года - 7,5 - 8,0 тыс. м3/сут. Сточные воды с КНС, расположенной на ул. Ал. Никифорова и с КНС, расположенной на ул. Красная, д. 30 перекачиваются в приемное отделение ГНКС. Приемное отделение имеет два подводящих канала, оборудованных щитовыми затворами. В настоящее время в работе один канал.
В приемном отделении установлены две механических решетки, в рабочем состоянии только одна. Дробилки для дробления отбросов с решеток находятся в нерабочем состоянии. Для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре установлены электроды. 
Приемное отделение имеет аварийный выпуск диаметром 300 мм в  р. Оредеж.
В машинном отделении установлены два насоса марки СМ 250-200-400 (1 рабочий, 1 резервный) мощностью 75 кВт, которые работают в автоматическом режиме от уровня сточной воды приемном отделении. Дренажный насос откачивает сточную воду из приямка по уровню поплавка в приемный резервуар. Сточная вода по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм подается на канализационные очистные сооружения (КОС). Расстояние от ГНКС до КОС примерно 4 км. 
По проекту производительность очистных сооружений составляет 10000 м3/сут., фактический расход в настоящее время около 7500-8000 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют. 
Сточная вода по одному из напорных трубопроводов поступает в приемную камеру КОС. После сточная вода поступают в песколовки с круговым движением воды, которые находятся в не рабочем состоянии с момента начала эксплуатации очистных сооружений. Удаление песка из песколовок по проекту должно осуществляться при помощи гидроэлеваторов.
После песколовок по двум трубопроводам сточная вода поступает в два прямоугольных первичных отстойника. Каждый отстойник оборудован четырьмя приямками для сбора, выпавшего осадка. В настоящее время осадок первичных отстойников из приямков удаляется гидроэлеваторами на иловые площадки.
Состав очистных сооружений по проекту.     
1. Приемная камера - 1 шт.
2. Решетки-дробилки типа КРД - 2 шт.
3. Песколовки с круговым движением воды - 2 шт.
4. Распределительная камера блока емкостей - 1 шт.
5. Первичные отстойники - 2 шт.
6. Аэротенки - 2 шт.
7. Вторичные отстойники - 2 шт.
8. Контактные резервуары - 2 шт.
9. Выпускная камера очистных сооружений - 1 шт.
10. Хлораторная - 1 шт.
11. Метантенки - 2 шт.
12. Газовый киоск.
13. Электрощитовая метантенков - 1 шт.
14. Илоуплотнители - 2 шт.
15. Насосная станция - 1 шт.
16. Воздуходувная - 1 шт.
17. Котельная - 1 шт.
18. Административно-бытовой корпус - 1 шт.
19. Песковые бункеры - 2 шт.
20. Иловые площадки - 4 шт.
21. Резервуар технической воды - 1 шт.
22. Резервуар избыточного активного ила - 1 шт.
23. Резервуар сырого осадка - 1 шт.
24. Скважина - 1 шт.
После первичных отстойников осветленная сточная вода поступает в два аэротенка. Аэротенки 2-х коридорные с рассредоточенной подачей сточной воды с регенераторами. Возвратный ил подается сосредоточенно в начало 1-ого коридора аэротенка. Система аэрации пневматическая, мелкопузырчатая. В аэротенках вдоль длинных стеновых панелей установлены фильтросные пластины. Размер пластины 300×300 мм, толщина 35 мм, изготовлена из шамота. Воздух подается в железобетонные каналы по магистральным воздуховодам и стоякам воздуходувным агрегатом ТВ 80-1,6 производство республики Узбекистан 1980 год.
Из нижних каналов аэротенков иловая смесь поступает в прямоугольные вторичные отстойники. Каждый отстойник оборудован четырьмя приямками для сбора, выпавшего осадка. Продолжительность отстаивания сточной   воды   составляет   2,5-3,0   часа   в   зависимости  от  коэффициента  часовой неравномерности поступления сточной воды на очистные сооружения. 
Возвратный и избыточный активный ил перекачиваются гидроэлеваторами. Избыточный активный ил перекачивается на иловые площадки. 
Из вторичных отстойников сточная вода поступает в два контактных резервуара. Для предотвращения выпадения осадка в резервуарах сточная вода барбатируется воздухом. Хлорирование очищенной сточной воды не производится. 
Выпуск очищенной сточной воды осуществляется по напорно-самотечному трубопроводу диаметром 800 мм протяженностью 1,5 км в  р. Оредеж.
Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил естественной влажности гидроэлеваторами перекачиваются на иловые площадки для подсушки. По проекту избыточный активный ил уплотнялся в двух илоуплотнителях, при реконструкции КОС необходимо восстановить работоспособность илоуплотнителей, оснастив их перемешивающими устройствами. 
Поверхностный отвод сточной воды с иловых площадок осуществляется при помощи подвижных шиберов. Сточные воды самотеком поступают в приемное отделение насосной станции. В приемном отделении в каналах установлены механические грабли и ручная решетка для задержания крупных отбросов из сточной воды. Перед механическими граблями и ручной решеткой смонтированы щитовые затворы. Для измерения уровня сточной воды в приемном резервуаре установлены электроды. 
В машинном отделении установлены два насоса марки ФГ 216/24 (1 рабочий и 1 резервный) и дренажный насос марки ВК 1/16. Насосы марки ФГ 216/24 работают в автоматическом режиме, включение происходит от уровня сточной воды в приемном отделении, которая перекачивается в «голову» очистных сооружений. Дренажный насос марки ВК 1/16 откачивает сточную воду из приямка по уровню поплавка в приемный резервуар.
Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Оредеж, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г.г. представлены в таблице 1. 

Таблица – 12 Эффективность работы КОС
Загрязняющие
ингредиенты	Эффективность работы КОС пос. Сиверский, %	Норматив
ПДС, мг/дм3	
	12.02.2011 г.	11.05.2011 г.	06.07.2011 г.	11.10.2011 г.		
Взвешенные
вещества	92,6	94,1	92,6	94,6	7,25	
БПК5	94,3	95,7	98,2	94,5	2,3	
ХПК	77,5	65,3	63,1	80,8	30	
Фосфор общий	0	4,8	0	29,1	1,5	
Нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам: БПК5, ХПК, азот нитратов, азот общий, фосфаты (по Р), фосфор общий, нефтепродукты железо общее. 

Таблица 13 – Характеристика системы водоотведения, генплан
№ №	Местоположение	Объекты канализации	
		КОС	Сети, км	% износа	Протяж.
изношенных сетей, км	
		Кол-во	м3/сут	% износа				
МУП ЖКХ «СТЭК»	
Сиверское городское поселение	
1	пгт. Сиверский				27,182	72	19,571	
2	пгт. Сиверский, пр. Героев				2,015	72	1,451	
3	пгт. Сиверский, в/городок				7,25	29	2,103	
4	д. Старосиверская				3,516	70	2,461	
5	д. Новосиверская	1	10000	49	0		0	
6	д. Белогорка				5,246	91	4,774	
7	п. Дружноселье				9,6	27	2,592	
8	д. Куровицы	1	200	100	3,3	57	1,881	
	Итого 	2	10200		58,109	60	34,832	

Таблица 14 – Характеристика КОС
Наименование КОС	Год	Тип	Произв., 
м3/сут	Оборудование	Тип, марка	Произв., м3/ч	N, раб.        квт.	Реж. работы, час/год	Расход эл.эн.      квт-час	
			проект	факт							
Сиверский	1982	Аэротенк	10000	3000	Турбокомпрессор	ТВ-80-1,6	6000	160	8760	1401600	
					Насос дренаж.	ФГ 216/24	216	37	2500	92500	
					Насос глуб.	ЭЦВ 6-10-80	10	4	730	2920	
					Дистиллятор	Д-4	0,004	3	2555	7665	
					Шкаф сушильный	 	 	0,5	2920	1460	
					Водогрей	 	 	4	1460	5840	
Куровицы	1978	Аэротенк	200	70	нет	 	 	 	 	 	

Таблица 15 – Характеристика КНС
№	Наименование оборудования  и  его месторасположение   	Тип оборудования	Количество рабочих  (резерв),шт.                         	Характеристика	
				Производ.
, м3/час	Напор, м	Мощность электродвигателя, кВт	
1	п.Сиверский, ул. Красная, шк. д/дом	ЦМФ - 50/10   ЦМФ - 50/10	1/-                  -/1	140 
140	45             45	17+17=34	
2	п.Сиверский, ул Красная, сп.школа	ЦМК - 16/27           ЦМК - 16/27	1/-                  -/1	16  16	27               27	11+11=22	
3	п.Сиверский, ул. Красная, пл.Юность	СД 80/25             СД 80/25                   СД 80/25	1/-                  1/-                  -/1	80
80
80	25           25             25	17+17+17=51	
4	п.Сиверский, ул. С. Никифорова	СМ 250-200-400       СМ 250-200-400        ФГ 800/33	1/-                  -/1                     1/-	560
560 
750	22           22             30	75+75+110=260	
5	п.Сиверский, ул. Строителей	ФГ 216/24              ФГ 216/24	1/-                  -/1	200
200 	24                  24	37+37=74	
6	п. Сиверский, пр. Героев	СД 16/25                   СД 16/25	1/-                  -/1	16
16	25                   25	4+4=8	
7	п. Сиверский, ул. Советская	СД 160/45               СД 160/45	1/-                  -/1	128 
128	45                 45	37+37=74	
8	п. Сиверский-2, шк. №3	СМ 100-65-200/4         СМ 100-65-200/4	1/-                  -/1	33  
33	9                9	5,5+5,5=11	
9	д. Н-Сиверская, ГКНС	СМ 250-200-400       СМ 250-200-400        ФГ 800/33	1/-                  -/1                     1/-	560  
560  
800	35              35              50	75+75+110=260	
10	д. Н-Сиверская, КОС	СД 160/45               СД 160/45	1/-                  -/1	140
140	45               45	37+37=74	
11	д. Дружноселье	СД 160/45               СД 80/18	1/-                  -/1	110 
70	45             26	37+11=48	
12	п.Куровицы	СД 50/10                СД 50/10	1/-                  -/1	62,5
 62,5	33               33	33+33=66	
Итого по поселению	 	 	5681	 	982	

Таблица 16 – Объемы отведения стоков МО 
Наименование	ед.изм	2009	2010	2011	2012	
Объемы отведения стоков	тыс. куб. м.	1014,8	990,3	920,4	906,9	

2.3.3.	Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения 
Деревня Куровицы
1.	Сброс неочищенных сточных вод, отсутствие КОС
2.	Неудовлетворительное состояние участков сети
3.	Отсутствие системы учета количества стоков 
Пос. Сиверский
1.	Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод
2.	Не оформлены лимиты на образование отходов, учет отсутствует
3.	Отсутствует система обработки и утилизации осадка
4.	Отсутствует система учета количества стоков и отсутствуют приборы качества стоков во всей системе
2.3.4.	Направления решения проблем в системе
Деревня Куровицы
1.	Строительство КОС модульного типа  производительностью 300 м3 в сутки, создание системы учета объемов стоков
2.	Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить схему сетей
Пос. Сиверский
1.	Реконструкция существующих КОС или проектирование и строительство новых
2.	Провести реконструкцию КНС
3.	Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей.
4.	Произвести реконструкцию канализационной сети

2.4.	Стстема газоснабжения
2.4.1.	Характеристика системы ресурсоснабжения
Схема подачи природного газа населенным пунктам муниципального образования Сиверское городское поселение муниципального образования Гатчинский  муниципальный район Ленинградской области решена в соответствии с принятыми направлениями использования природного газа и расчетами потребности в газе по трехступенчатой по давлению системе распределения газа.
 Настоящим проектом принято дальнейшее развитие существующей  системы газораспределения населенных пунктов муниципального образования Сиверское городское поселение с учетом решений «Схемы гидравлического расчета газораспределительной сети ГРС Войсковицы, ГРС Гатчина, ГРС Новый Свет и ГРС Суйда Гатчинского района Ленинградской области», разрабатываемой ОАО «Газпром промгаз» в составе корректуры «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года».
Подача природного газа деревням Куровицы, Новосиверская, Старосиверская, Белогорка  поселкам. Сиверский и Дружноселье осуществляется по выходному газопроводу высокого давления категории I (1,2 МПа) из ГРС "Суйда" по трехступенчатой по давлению системе распределения газа: по газопроводу высокого давления 1,2 МПа («газопровод Дружная Горка – Луга) производится подача газа ГРП блочным №2, 3, 5, (ГРП №3, 5 в данный момент не установлены в связи с тем, что в газопроводе категории I поддерживается давление 0,6 МПа), ГРП павильонного типа пос. Дружноселье, ГРП шкафное «Адмиралтеец» снижающих давление газа до 0,6 МПа. По газопроводам высокого давления 0,6 МПа производится подача газа газорегуляторным пунктам шкафным и котельным.  Из ГРП по газопроводам низкого давления осуществляется подача газа в жилые дома.
2.4.2.	Направления развития системы системе
Согласно «Долгосрочной целевой программе газификации Гатчинского муниципального района   на 2013 год» на первую очередь предусмотрено строительство распределительного газопровода высокого давления 0,6 МПа:
Газоснабжение п. Дружноселье предусмотрено по  построенному, но не введенному в эксплуатацию, газопроводу высокого давления от существующего газопровода высокого давлении 1.2МПа диаметром 530мм на п. Дружная Горка. Протяженность газопровода высокого давления 1,2 МПа -0,633 км, протяженность газопровода высокого давления 0,6 МПа- 5,384 км.
По всем населенным пунктам, по территории которых проектируются распределительные газопроводы высокого давления, подача газа  жилым домам может быть осуществлена по газопроводам среднего давления через пункты редуцирования газа (ПРГ), размещаемые на участках домовладений. От ПРГ по газопроводам низкого давления предусмотрена подача газа непосредственно жилым домам населенных пунктов.
На расчетный срок предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов высокого давления 0.6 МПа к д. Маргусы и к д. Большево.
В составе настоящего проекта определены объемы потребности в газе населенными пунктами МО "Сиверское городское поселение" по очередям строительства.
Настоящим проектом принято комплексное использование природного газа всеми категориями потребителей, подключаемых к межпоселковым газопроводам высокого давления 1,2 МПа и 0,6 МПа:
- населением существующей и проектируемой одноэтажной индивидуальной застройки - для нужд приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);
- населением существующей капитальной малоэтажной (3-5 этажей) застройки - для нужд приготовления пищи;
- котельными - в качестве основного топлива для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения существующих и проектируемых объектов общественного назначения и капитальной малоэтажной застройки.
Расчет потребностей в газе произведен в соответствии с принятыми направлениями использования газа по действующим нормативам и методикам, раздельно для каждой категории потребителей.
В качестве газоиспользующего оборудования в жилых домах капитальной малоэтажной застройки приняты плиты четырехгорелочные ПГ4.
В качестве газоиспользующего оборудования в жилых домах одноэтажной индивидуальной застройки приняты плиты газовые четырехгорелочные ПГ4 и аппараты комбинированные газовые бытовые с водяным контуром.
Максимальные расчетные часовые расходы природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения (приготовление пищи) определены по сумме номинальных расходов газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов, с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с п. 3.20 СП 42-101-2003.
Расчет годовой потребности в газе на индивидуально-бытовые нужды населения произведен, исходя из существующей и проектируемой численности населения по нормам расхода теплоты на 1 человека в год в соответствии с п. 3.11 СП 42-101-2003.
Годовые и расчетные часовые расходы природного газа на нужды отопления и горячего водоснабжения проектируемой одноэтажной индивидуальной застройки и проектируемых объектов общественного назначения определены, исходя из расходов теплоты по данным раздела "Теплоснабжения" настоящего проекта.
Расчет годовой и часовой потребности в газе на нужды отопления существующей одноэтажной индивидуальной застройки произведен, исходя из общей площади жилых домов и укрупненных показателей максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемых по приложению 2 СНиП 2.04.07-86*.
Расчет годовой и часовой потребности в газе на нужды горячего водоснабжения существующей одноэтажной индивидуальной застройки произведен, исходя из численности населения, снабжаемого газом, и укрупненных показателей среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека, проживающего в здании, принимаемых по приложению 3 СНиП 2.04.07-86*
Годовые и расчетные часовые расходы природного газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения существующей капитальной малоэтажной застройки и существующих объектов общественного назначения в пос. Сиверский и дер. Белогорке определены, исходя из присоединенных тепловых нагрузок поселковых котельных после реконструкции по данным "Инвестиционной программы организации ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на среднесрочный перспективный период 2008-2014 г».
Годовые и расчетные часовые расходы газа по существующему положению населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" приведены в таблице 1.
Схема подачи природного газа населенным пунктам МО "Сиверское городское поселение" решена в соответствии с принятыми направлениями использования природного газа и расчетами потребности в газе.
По сведениям газораспределительной организации ОАО "Гатчинагаз" и ОАО «Петербургрегионгаз» в настоящее время газифицировано 6 населенных пунктов поселения.
Подача природного газа деревням Куровицы, Новосиверская, Старосиверская, Белогорка  поселкам. Сиверский и Дружноселье осуществляется по выходному газопроводу высокого давления категории I (1,2 МПа) из ГРС "Суйда" по трехступенчатой по давлению системе распределения газа: по газопроводу высокого давления 1,2 МПа («газопровод Дружная Горка – Луга) производится подача газа ГРП блочным №2, 3, 5, (ГРП №3, 5 в данный момент не установлены в связи с тем, что в газопроводе категории I поддерживается давление 0,6 МПа), ГРП павильонного типа пос. Дружноселье, ГРП шкафное «Адмиралтеец» снижающих давление газа до 0,6 МПа. По газопроводам высокого давления 0,6 МПа производится подача газа газорегуляторным пунктам шкафным и котельным.  Из ГРП по газопроводам низкого давления осуществляется подача газа в жилые дома.
Протяженность газопроводов:
- давлением 1,2 МПа – 12801 п.м.
- давлением 0,6 МПа – 17939 п.м.
- давлением 0,3 МПа – 562 п.м.
- давлением 0,005 МПа – 35097 п.м.
Общее количество газифицированных квартир по поселению составляет 3590, в том числе индивидуальные жилые дома – 234. 
Уровень газификации жилого фонда поселения природным газом составляет 49,63%.
Настоящим проектом предусмотрено дальнейшее развитие существующей системы  газораспределения населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" с учетом решений "Схемы газоснабжения и газификации Гатчинского района".
От существующего межпоселкового газопровода «Дружная Горка – Луга» высокого давления 1,2 МПа, предусмотрена подача газа деревни Маргусы через ГРП.
От существующего межпоселкового газопровода высокого давления 0,6 МПа, проложенного к дер. Батово, предусмотрено газоснабжение деревни Большево через поселковый ГРП.
От поселковых ГРП подача газа вышеперечисленным населенным пунктам может быть осуществлена по газопроводам среднего давления категории III (0,3 МПа) через пункты редуцирования газа (ПРГ), размещенные на участках домовладений.
Схемой газоснабжения населенных пунктов МО "Сиверское городское поселение" предусмотрена подача газа проектируемым блок-модульным котельным, предназначенным для теплоснабжения проектируемых объектов общественного назначения.

2.5.	Стстема газоснабжения
2.5.1.	Характеристика системы ресурсоснабжения
По территории Сиверского городского поселения  проходят ЛЭП -330, 110, 35 кВ.
На территории расположены подстанции высокого и среднего напряжения, а именно:
 - ПС 330/35/10кВ №42  «Гатчинская» с  трансформаторами на  2х10 МВА
 - ПС 110/35//10кВ №259 «Белогорка» с трансформаторами на 2х10 МВА
 - ПС 110/35/10кв №224 «Промзона» с трансформаторами на 2х6,3 МВА
 - ПС 35/10кВ «Юбилейная» с трансформаторами  на 2х2,5 МВА 
 - ПС 35/10кВ «Кобрино» и другие.
В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области» для обеспечения устойчивого энергоснабжения потребителей предусматривается ряд мероприятий:
 - замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ №259 «Белогорка» к 2018 году на   трансформаторы мощностью 2х25 МВА; а в дальнейшем увеличение трансформаторной   мощности планируется до 2х40 МВА.
 - замена трансформаторов на ПС 35/10кВ «Юбилейная» к 2015 году на трансформаторы  мощностью 2х4,0 МВА; а к 2020 году планируется увеличение мощности трансформаторов  на 2х6,3 МВА. 
 - одновременно с увеличением трансформаторной мощности на подстанциях высокого и  среднего напряжения, планируется выполнить замену проводов на отходящих фидерах с  целью увеличения пропускной способности.  
В настоящее время на территории населенных пунктов расположены 76 потребительских подстанций на напряжение 10/0,4кВ и 2 распределительных пункта на 10кВ совмещенных с     трансформаторными подстанциями. Городской электросети принадлежат 55 подстанций, 16 подстанций принадлежат различным организациям и 5 принадлежат частным лицам Данные о трансформаторных подстанциях предоставлены администрацией Сиверского поселения.
Перечень существующих трансформаторных подстанций
№ п/п	№ ТП	Тип ТП	Мощность трансформаторов	Месторасположение подстанции	Балансовая принадлежность	
				Пос. Сиверский
		
1	1	ЗТП	250 кВА	Липовая аллея	Горэлектросеть	
2	2	ЗТП	630 кВА	ул. 123 дивизии	Горэлектросеть	
3	3	ЗТП	400+400 кВА	ул. Вокзальная	Горэлектросеть	
4	4	ЗТП	160 +160 кВА	ул. 123 дивизии	Горэлектросеть	
5	5	ЗТП	160+160 кВА	ул. Красная	Горэлектросеть	
6	6	ЗТП	400+400 кВА	КНС ул. С.Никифорова	РУ-10кВ ГтЭС	
7	8	ЗТП	400+630 кВА	Очистные сооружения	МУП  «СТЭК»	
8	9	ЗТП	400+400 кВА	ул. Строителей	Горэлектросеть	
9	10	КТП	400 кВА	ул. Еленинская	Горэлектросеть	
10	11	ЗТП	400+400 кВА	ВНИИРА	ВНИИРА	
11	13	ЗТП	400 +400 кВА	Промзона	БИК	
12	14	КТП	400 кВА	 ул. Крупской	Горэлектросеть	
13	15	ЗТП	250 кВА	ул. Солнечная	Горэлектросеть	
14	16	КТП	160 кВА	ул. С.Никифорова	Горэлектросеть	
15	17	КТП	160 кВА	ул. Красная	Горэлектросеть	
16	20	КТП	63 кВА	ул. С.Никифорова	Частное лицо	
17	21	ЗТП	250+250 кВА	Паркетный пер.	Горэлектросеть	
18	22	ЗТП	400 кВА	Пролетарский пр..	Горэлектросеть	
19	24	ЗТП	400 кВА	Военный городок.	КЭЧ	
20	25	ЗТП	400 кВА	пр. Героев	Горэлектросеть	
21	26	ЗТП	630 кВА	ул. Дружносельская	Горэлектросеть	
22	27	ЗТП	100 +400 кВА	ул. Советская	КЭЧ	
23
24	30
31	ЗТП
КТП	250+250 кВА
100 кВА	ул. Заводская
ул. Паркетная	Горэлектросеть
Частное лицо	
25	32	КТП	400 кВА	ул. Герцена	Частное лицо	
26	34	КТП	63 кВА	Малый пер.	Частное лицо	
27	35	ЗТП	250 кВА	ул. Кирова	«Родительский дом»	
28	36	КТП	63 кВА	Пролетарский пр.	«Дельтателеком»	
29	37	ЗТП	630 кВА	ул. Купальная.	«Адмиралтеец»	
30	38	КТП	250 кВА	ул. Заводская	«СИДАК»	
31	39	КТП	160 кВА	ул. Торговая.	Горэлектросеть	
32	51	ЗТП	400+630 кВА	ул. Восточная	Горэлектросеть	
33	52	КТП	250 кВА	ул. Колхозная	Горэлектросеть	
34	61	ЗТП	250 кВА	ул. Ленина	Горэлектросеть	
35	62	ЗТП	250 кВА	Комсомольский пр.	Горэлектросеть	
36	64	ЗТП	400+400 кВА	Военный городок	КЭЧ	
37	65	ЗТП	160 кВА	ул. Строителей	Горэлектросеть	
38	67	ЗТП	400 кВА	шоссе Крамское	БААС	
39	69	ЗТП	250+250 кВА	пр. Героев	Горэлектросеть	
40	70	ЗТП	250 кВА	ул. Декабристов	Горэлектросеть	
41	94	КТП	320 кВА	Промзона	БИК	
42	95	ЗТП	250 кВА	ул. Пушкинская	Горэлектросеть	
43	97	ЗТП	320+400 кВА	ул. Паркетная	Горэлектросеть	
44	101	ЗТП	630 кВА	ул. Вокзальная	Горэлектросеть	
45	105	ЗТП	100 кВА	ул. Речная	Горэлектросеть	
46	109	ЗТП	250+250 кВА	ул. Вокзальная	Горэлектросеть	
47	110	КТП	100 кВА	ул. Красная	Частное лицо	
48	143	КТП	400 кВА	ул. Красная	Горэлектросеть	
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62	145
158
170
170Н
176
186
230
237
245
246
278

1569
РП-1
РП-2	КТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
КТП
КТП
КТП
КТП
ЗТП

ЗТП
-
-	400 кВА
320 кВА
160кВА
250кВА
320кВА
400кВА
160кВА
160кВА
400кВА
250кВА
400кВА

160кВА
630+630 кВА
630 кВА	Промзона
Республиканский пр.
ул. Строителей
ул. Строителей
ул. Достоевского
Детский дом
Новое шоссе
ул. Кирова
ул. Газа
Пролетарский пр.
Пролетарский пр.

ул. Крылова
Метизный завод
ул. Строителей	«Агрострой»
«Адмиралтеец»
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Горэлектросеть
Прядильно-ниточный комбинат им. Кирова

Горэлектросеть
Горэлектросеть

ИТОГО	25409 кВА (25,409 МВА), в том числе 17,320 МВА принадлежат ГтЭС	
				Дер. Старосиверская		
1	177	ЗТП	320 кВА	Кезевская дорога, дом 64	Горэлектросеть	
2	1570	ЗТП	160 кВА	Большая набережная	Горэлектросеть	
3	1571	ЗТП	100 кВА	ул. Полевая	Горэлектросеть	
4	1572	ЗТП	250 кВА	Большой проспект	Горэлектросеть	
5	1573	ЗТП	250 кВА	ул. Театральная	Горэлектросеть	
ИТОГО	1080 кВА			
				Дер. Новосиверская		
1	75	ЗТП	100 кВА	ул. Красная	Горэлектросеть	
2	139	ЗТП	180 кВА	ул. Горская	Горэлектросеть	
3	184	ЗТП	160 кВА	ул. Огородная	Горэлектросеть	
4	7	ЗТП	630+630 кВА	ГНС Н.Сиверская	РУ-10 кВ ГтЭС	
ИТОГО	1700 кВА			
				Дер.Белогорка		
1	82	ЗТП	315 кВА	ул. Спортивная	Горэлектросеть	
2	194	ЗТП	160 кВА	ул. Садовая	Горэлектросеть	
3	295	ЗТП	400 кВА	ул. Институтская	Горэлектросеть	
4	1574	ЗТП	250 кВА	ул. Садовая	Горэлектросеть	
ИТОГО	1125 кВА			
				Дер. Маргусы		
1	48	ЗТП	250 кВА		Горэлектросеть	
				Дер. Куровицы		
1	47	ЗТП	160 кВА	Вырицкий пр.	Горэлектросеть	
2	133	ЗТП	250 кВА	ул. Огородная	Горэлектросеть	
ИТОГО	410 кВА			
В целом по Сиверскому поселению существующая трансформаторная мощность составляет 29,974 МВА, в том числе Горэлектросети принадлежит 21,885 МВА.
Сводные суммарные нагрузки по всем населенным пунктам Сиверского поселения приведены в следующей таблице:

Таблица - Суммарные электрические нагрузка в соответствии с генпланом		
Наименование	Жилая застройка	Общественная застройка	Суммарная расчетная электрическая нагрузка	
	Существующая	На I очередь	На  расчетный срок	Существующая	   На I очередь	На  расчетный срок		
	Нагрузка	Нагрузка	Нагрузка	    Нагрузка	    Нагрузка	Нагрузка	Существующая	На I очередь	На  расчетный срок	
	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	Р, кВт	S, кВА	
1.Сиверский
	4509,9
	14697,81	-	-	637,7 	664,26	6732,59	7408,41	207,4	213,92	161,1	176,65	11242,49	12106,21	207,4	213,92	798,8	1839,91	
2. Дружноселье
	671,7	699,69	-	-	146,19	152,28	893,25	951,17	-	-	79,61	89,86	1564,95	1650,86	-	-	225,8	242,14	
3.Старосиверс-кая	793,33	826,38	-	-	67,5	70,31	238,38	277,96	-	-	4,0	4,12	1031,71	1104,34	-	-	71,5	74,43	
4.Новосиверская
 	278,46	290,07	317,3	330,52	-	-	88,15	103,7	163,31	171,91	-	-	366,61	393,77	480,61	502,43	-	-	
5.Белогорка 
	1403,71	1462,2	57,3	59,79	-	-	439,04	512,47	1094,84	1204,73	-	-	1842,75	1974,67	1152,14	1264,52	-	-	
6.Большево
	131,7	137,19	-	-	172,02	179,18	49,08	57,12	-	-	40,48	41,73	180,78	194,31	-	-	212,5	220,91	
7.Куровицы 
	493,64	514,21	201,0	209,38	-	-	138,15	157,87	1644,33	1822,55	13,0,	13,68	631,79	672,08	1845,33	2031,93	13,0	13,68	
8.Маргусы
	82,8	86,25	-	-	50,53	52,64	-	-	-	-	123,75	137,47	82,8	86,25	-	-	174,28	190,11	
Итого в целом по застройке:	8365,24	8713,8	575,6	599,69	1073,94	1118,67	8578,64	9468,7	3109,88	3413,11	421,94	463,51	16943,88	18182,49	3685,48	4012,8	1495,88	1581,18	
Полная расчетная мощность для жилой и социально-бытовой застройки всего поселения в целом составит: 18182,49+4012,8+1581,18=23776,47 кВА
88

Полная расчетная мощность для жилой и социально-бытовой застройки всего поселения в целом составит 23776,47 кВА, в том числе: 
                                                  прирост на I очередь составит 4012,8  кВА;
                                                  прирост на расчетный срок  составит 1581,18 кВА.
Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки для жилых домов на газе составляет 5300, учитывая большое количество населения, проживающего  сезонно в рассматриваемых деревнях, для расчетов принималось среднее значение использования максимума электрической нагрузки, то есть 3500 и 4400.
2.5.2.	Направления развития системы системе
В качестве опорных источников электроснабжения предлагается использовать расположенные на территории подстанции высокого и среднего напряжения:
-	ПС-330/110/35/10 кВ №42 «Гатчинская» на 2 трансформатора мощностью 10000   кВА каждый;             
-	ПС-110/35/10 кВ №259 «Белогорка» с 2-мя трансформаторами мощностью  10000 кВА каждый;
-	ПС-35/6 кВ «Юбилейная» на 2 трансформатора мощностью 2500 кВА каждый.
Для покрытия проектируемых электрических нагрузок потребуется строительство           17-ти отдельно стоящих потребительских трансформаторных подстанций общей мощностью 6430 кВА: 
на 1-ю очередь - 10 подстанций общей мощностью 5170 кВА, 
на расчетный срок - 7 подстанции общей мощностью 1260 кВА.
Общая мощность всех ТП поселения на I очередь составит 27055 кВА, на расчетный срок – 28315 кВА.
Перечень вновь проектируемых трансформаторных подстанций и их технические параметры см. в нижеприведенной таблице.
Таблица - Перечень проектируемых трансформаторных подстанций
№ ТП

	Тип

	Месторасположение подстанции

	Количество и мощность устанавливаемых трансформаторов,	
			1 очередь	Расчетный срок	
1,2
3
4
5
6
7
8,9,10
11
12
13
14
15,16
17

	ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП
ЗТП

	Сиверский
Дружноселье
Старосиверская
Новосиверская
Новосиверская
Новосиверская
Белогорка
Большево
Куровицы
Куровицы
Куровицы
Куровицы
Маргусы

                                                Итого:	1х400кВА 
-
-
1х250кВА
2х160кВА
2х250кВа
2х250кВА
-
1х400кВА
2х400кВА
2х250кВА
-
-

5170 кВА	2х250кВА
1х250кВА
1х100кВА
-
-
-
-
1х250кВА
-
-
-
1х250кВА
1х160кВА

1260 кВА	

Необходимое количество трансформаторных подстанций и их мощность будет уточняться на стадии рабочего проектирования по мере застройки поселения.
Сети 10 и 0,4кВ предусматривается выполнить воздушными и, частично, кабельными, с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Наружное освещение территории предусматривается светильниками с лампами ДРЛ устанавливаемыми на железобетонных опорах. 
Сеть наружного освещения предусматривается воздушной, самоизолированными проводами подвешенными по опорам.
Питание светильников осуществлять от ТП через фотореле, с учетом вечернего и ночного режимов горения.

2.6.	Стстема обращения с ТБО
2.6.1.	Характеристика системы 
Вывоз мусора от муниципального жилого фонда осуществлялся контейнерным способом специализированными организациями.
Основные показатели по объемам ТБО:
Населенный пункт	Кол-во м3/год	
дер. Старосиверская	475,1	
дер. Новосиверская	545,07	
дер. Куровицы	343,7	
дер. Белогорка	3926,68	
пос. Сиверский	6525,35	
пос. Сиверский	6246,38	
ул. Заводская, д.4
(товарищество собственников жилья)	12,75	
Перевозка бытового мусора осуществляется:
•	мусоровозом ЗИЛ43362 КО-424М, вместимость 25 контейнеров по    0,75 м3;
•	КАМАЗом – мусоровозом КО-415М с боковой загрузкой, вместимостью 75 контейнеров по 0,75 м3;
•	Автомобилем ГАЗ САЗ-3507 осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.
Твердые бытовые отходы вывозятся по установленному графику. На территориях населенных пунктов оборудованы специальные площадки для установки мусоросборников – 92 площадки, 283 мусорных баков объемом 0,75 м3 каждый.
Основной полигон ТБО – ООО «Экомониторинг» расположен на территории поселения. Участок полигона примыкает с юга к полосе отвода автодороги Кемполово – Шапки перед садоводством «Ухта-2». Разработан проект его расширения.
К настоящему времени вывезено отходов на полигон по частному сектору 4594,1м3, убрано несанкционированных свалок – 9 штук, объемом 284 м3.
Несанкционированные свалки убираются с привлечением техники и людей. Вывоз осуществляется на полигон ТБО по приобретенным за счет бюджета талонам.
Уборка мусора от частного сектора осуществлена за счет средств бюджета Сиверского городского поселения.
В настоящее время администрацией Сиверского городского поселения проводится работа с Северо-Западным отделением ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами» по разработке санитарной очистки поселения.
В поселке идет интенсивное строительство индивидуальных жилых домов, в результате чего образуются строительные отходы, которые должны собираться в мусорные контейнеры, мешки полимерные и по мере необходимости вывозиться на санкционированную свалку, деревянные отходы могут передаваться местному населению поселка в качестве топлива.

Ответственность за состоянием уборки территории:
МУП «Сиверский ЖКХ»	•	территории общего пользования в красных линиях и внутридворовые территории;	
Руководители предприятий	•	участки предприятий (учреждений), в границах землепользования на участках прилегающих улиц, проездов до красных линий;	
Местное население	•	за участки в границах усадеб и прилегающих к ним территорий до оси улиц, проездов.	
С целью улучшения благоустройства и санитарного содержания территорий Сиверского городского поселения, упорядочения сбора и вывоза ТБО от частного сектора и муниципального фонда, сектором ЖКХ и благоустройства проводится работа в соответствии с утвержденной Советом депутатов Сиверского городского поселения адресной программой благоустройства на 2009-2010 годы.
Регулярно осуществляется контроль за своевременным вывозом ТБО и качеством уборки мусорных площадок, путем объезда маршрутов, о чем составляются акты.
Работниками ЖКХ и благоустройства, старостами, председателями уличных и домовых комитетов постоянно проводятся мероприятия по вопросам благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории поселения, упорядочения сбора и вывоза ТБО, заключению договоров и оплаты за вывоз ТБО  домовладельцами частного сектора.
156 предпринимателей, работающих на территории поселения, заключили договора с ООО «Авто-Беркут» - 109 договоров и с другими фирмами – 44 договора.
Услуги по вывозу ТБО от частного сектора осуществляет фирма ООО «Агроснаб-Сиверский», от муниципального фонда - ООО «Авто-Беркут».
МУП ЖКХ «СТЭК» имеет «Проект нормативов образования и лимитов размещения отходов», разработанных ООО «Реос» в 2002 году. Согласованный лимит образования отходов – 1038,29 т/год.
Предприятие осуществляет селективный сбор отходов. Образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных местах. МУП ЖКХ «СТЭК» имеет лицензию на деятельность в части временного складирования твердых бытовых и промышленных отходов 3, 4 классов опасности.
Вывоз ТБО осуществляется транспортом предприятия на полигон ООО «Новый свет – Эко» и на полигон ООО «Экомониторинг». 
Вывоз черного металла осуществляется в ЗАО «Вторчермет».
Вывоз медного лома осуществляется в ООО «Компания «Северсплав».
Вывоз покрышек, не подлежащих восстановлению, осуществляется в ООО «СПб ПО «Балтметаллы».
Вывоз отработанных аккумуляторных батарей осуществляется в ЗАО «Энергобалт».
Вывоз люминесцентных ламп осуществляется в ООО «ЭП «Меркурий». 

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1.	Краткая характеристика МО
Таблица 17 – Состав поселения
№ п/п	Наименование населенного пункта	Тип населенного пункта	
1	Сиверский	Посёлок, административный центр	
2	Белогорка	Деревня	
3	Большево	Деревня	
4	Дружноселье	Посёлок	
5	Куровицы	Деревня	
6	Маргусы	Деревня	
7	Новосиверская	Деревня	
8	Старосиверская	Деревня	

3.2.	Перспективные показатели развития МО
3.2.1.	Социально-экономические показатели
В соответствии с отчетными данными Сиверского городского поселения на 2011 год, численность населения, проживающего постоянно на его территории, составляет 19000 человека. В летний период численность населения возрастает за счет отдыхающих на собственных дачных и садовых участках, в оздоровительных и лечебных учреждениях, а также дачников, арендующих помещения для летнего отдыха у местного населения
В соответствии с Генеральным планом предусматривается довести численность населения, проживающего постоянно на территории Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 19950 человек к 2020 году и 21500 человек к 2030 году (рост 8%)
Таблица 18 - Динамика численности и состава населения
Наименование показателя	Ед.изм.	2011	2012	2013	2020	2030 	
Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам:	чел	19 000	19 000	19 119	21 070	21 500	
Сиверский	чел	12 548	12 548	12 626	14 292	14 304	
Белогорка	чел	2 232	2 232	2 246	2 344	2 489	
Большево	чел	169	169	170	177	188	
Дружноселье	чел	1 250	1 250	1 258	1 313	1 394	
Куровицы	чел	734	734	739	771	819	
Маргусы	чел	57	57	57	60	64	
Новосиверская	чел	530	530	533	557	591	
Старосиверская	чел	1 480	1 480	1 489	1 554	1 651	
Возрастная структура населения:		 	
население моложе трудоспособного возраста	чел	2 754	2 754	2 796	3 090	3 170	
население в трудоспособном возрасте	чел	11 554	11 554	11 576	11 730	11 830	
население старше трудоспособного  возраста	чел	4 692	4 692	4 747	5 130	6 190	
3.2.2.	Развитие застройки
Распределение жилой застройки по населенным пунктам за 2012 год приведено в таблице 19. В муниципальном жилом фонде проживает 12271 человек (66% от общего количества проживающего населения).
Таблица 19 -  Фактические данные по численности населения и количеству жилых домов в разрезе населенных пунктов
№	Населенный пункт	Численность населения постоянно проживающего	Количество домов	
			Индивидуальная застройка	Многоквартирные дома	
1.	Сиверский	12 548	4 503	182	
2.	Белогорка	2 232	9	20	
3.	Большево	169	64	1	
4.	Дружноселье	1 250	27	11	
5.	Куровицы	734	92	24	
6.	Маргусы	57	12	1	
7.	Новосиверская	530	114	3	
8.	Старосиверская	1 480	212	20	
Итого:	19 000	5 033	262	
Общая площадь жилого фонда, кв.м.		258 427	

Таблица 20 - Динамика ввода объектов жилищного, общественно-делового и промышленного назначения за 2009-2011 годы
Годы	Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, общая площадь кв.м	Объекты общественно-делового назначения, общая площадь, кв.м	Объекты промышленного назначения,
общая площадь, кв.м	
2009	1655,4	1464,7		
2010	6547,8	400,2		
2011	4725,0	110,1	208,8	

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения
Таблица 21 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения 
Группа индикаторов	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2030	
Критерии доступности для населения коммунальных услуг	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС	м2	211 686	230 225	215 243	233 150	233 150	233 150	233 150	233 150	233 150	
	Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения	%	 	96,0	99,0	97,8	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	
	Вновь созданная генерирующая мощность	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,43	24,94 (2016)
1,72 (2018)	12,9 (2022)
1,75 (2026)	
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	Объем полезного отпуска тепловой энергии	Гкал	ё	81 827	75 780	72 649	72 649	72 649	72 649	72 649	72 649	
	в т.ч. Население	 	71 254	63 070	58 672	56 068	56 068	56 068	56 068	56 068	56 068	
	в т.ч. Бюджетные	 	10 263	10 707	9 527	9 138	9 138	9 138	9 138	9 138	9 138	
	в т.ч. Прочие организации	 	5 938	6 790	6 554	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	6 685	
	в т.ч. Внутренный оборот	 	1 331	1 261	1 027	758	758	758	758	758	758	
Показатели степени охвата потребителей приборами учета	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)	%	6,3	8,9	14,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации)	%	42,1	49,5	36,2	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	
Показатели надежности системы ресурсоснабжения	Объем реконструкции сетей (за год)*	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,15 (2016)
8,40 (2018)
6,88 (2019)	10,8 (2021)
0,40 (2030)	

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
Таблица 22 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения 
Группа индикаторов	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2030	
Критерии доступности для населения коммунальных услуг	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения	тыс. м2	210,8	208,3	206,1	203,6	204,8	206,1	207,4	213,8	227,0	
	Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения	%	0,0	93,1	96,0	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м.	910,3	897,4	840,0	810,8	815,9	820,9	826,0	851,3	904,3	
Показатели степени охвата потребителей приборами учета	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)	%	26,8	27,8	28,3	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	
	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации)	%	22,7	38,3	45,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	
Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям	Удельное потребление воды  на 1 чел.	куб.м./чел. в год	34,3	39,0	30,1	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
	Удельное потребление воды  на 1 м2 многоквартирных домов	куб.м./1 м2 в год	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Удельное потребление воды  на 1 м2 бюджетных организаций	куб.м./1 м2 в год	1,4	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

4.3.	 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод
Таблица 23 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения 
Группа индикаторов	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2030	
Критерии доступности для населения коммунальных услуг	Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения	тыс. м2	205,5	203,8	201,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	199,7	
	Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения	%	0,0	93,1	96,0	93,7	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	Объем принятых стоков	тыс. куб. м.	1014,8	990,3	920,4	906,9	912,6	918,2	923,9	952,2	1011,4	
Показатели степени охвата потребителей приборами учета	Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома)	%	26,3	44,4	48,7	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	
Показатели эффективности потребления  коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.)	Удельный объем принимаемых стоков  на 1 чел.	куб.м./чел. в год	51,8	48,9	44,1	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	
	Удельный объем принимаемых стоков  на 1 м2 многоквартирных домов	куб.м./1 м2 в год	2,7	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	
	Удельный объем принимаемых стоков  на 1 м2 бюджетных организаций	куб.м./1 м2 в год	1,7	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
№ п/п	Наименование объекта	Цель реализации	Сроки реализации	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	Единица измерения (Гкал/час, км)	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах	Источники финансировани	
			начало	окончание			на весь период 2012-2030 гг.	по годам		
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2030		
																		
1	Котельная № 1
п. Сиверский	Сиверское г/п	
			
1.1	Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	17,20	 	
	Проектирование		01.2015г	12.2015г.	3	 	3	 	 	 	3	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2016г	12.2016г	60	 	60	 	 	 	 	60	 	 	 	 	 	
1.2	Реконструкция тепловых сетей		 	7,4 км	 	
	Проектирование		01.2014г	12.2014г.	3	 	3	 	 	3	 	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2015г	12.2018г.	100	 	100	 	 	 	25	25	25	25	 	 	 	
2	Котельная № 5
п. Сиверский-2	Сиверское г/п	
			
2.1	Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	12,90	 	
	Проектирование		01.2021г.	12.2021г.	3	 	3	 	 	 	 	 	 	 	 	3	 	
	Строительство		01.2022г.	12.2022г.	55	 	55	 	 	 	 	 	 	 	 	55	 	
2.2	Реконструкция тепловых сетей		 	10,8 км	 	
	Проектирование		01.2017г.	12.2017г.	4	 	4	 	 	 	 	 	4	 	 	 	 	
	Строительство		01.2018г.	12.2021г.	120	 	120	 	 	 	 	 	 	30	30	60	 	
3	Котельная № 23
п. Сиверский, 67 км	Сиверское г/п	
			
3.1	Новое строительство БМК	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	0,43	 	
	Проектирование		01.2014г	12.2014г.	2	 	2	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2015г	12.2015г.	12	 	12	 	 	 	12	 	 	 	 	 	 	
3.2	Реконструкция тепловых сетей		 	0,11 км	 	
	Проектирование		01.2014г	12.2014г.	0,1	 	0,1	 	 	0,1	 	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2015г	12.2015г.	1,5	 	1,5	 	 	 	1,5	 	 	 	 	 	 	
4	Котельная № 12
п. Сиверский, Кезево	Сиверское г/п	
			
4.1	Новое строительство БМК	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	1,72	 	
	Проектирование		01.2017г.	12.2017г.	2,5	 	2,5	 	 	 	 	 	2,5	 	 	 	 	
	Строительство		01.2018г.	12.2018г.	18	 	18	 	 	 	 	 	 	18	 	 	 	
4.2	Реконструкция тепловых сетей		 	1,0 км	 	
	Проектирование		01.2017г.	12.2017г.	0,5	 	0,5	 	 	 	 	 	0,5	 	 	 	 	
	Строительство		01.2018г.	12.2018г.	12	 	12	 	 	 	 	 	 	12	 	 	 	
5	Котельная № 24
п. Сиверский, школа	Сиверское г/п	
			
5.1	Новое строительство БМК	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	1,72	 	
	Проектирование		01.2025г	12.2025г.	2,5	 	2,5	 	 	 	 	 	 	 	 	2,5	 	
	Строительство		01.2026г	12.2026г	18	 	18	 	 	 	 	 	 	 	 	18	 	
5.2	Реконструкция тепловых сетей		 	0,4 км	 	
	Проектирование		01.2028г.	12.2028г.	0,3	 	0,3	 	 	 	 	 	 	 	 	0,3	 	
	Строительство		01.2029г.	12.2030г.	5	 	5	 	 	 	 	 	 	 	 	5	 	
6	Котельная № 44
п. Сиверский. спецшк.	Сиверское г/п	
			
6.1	Новое строительство БМК	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	0,86	 	
	Проектирование		01.2015г	12.2015г.	2	 	2	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2016г	12.2016г	15	 	15	 	 	 	 	15	 	 	 	 	 	
6.2	Реконструкция тепловых сетей		 	0,15 км	 	
	Проектирование		01.2015г	12.2015г.	0,1	 	0,1	 	 	 	0,1	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2016г	12.2016г	2	 	2	 	 	 	 	2	 	 	 	 	 	
7	Котельная № 4
п. Белогорка	Сиверское г/п	
			
7.1	Новое строительство БМКс комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	 	6,88	 	
	Проектирование		01.2015г	12.2015г.	3	 	3	 	 	 	3	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2016г	12.2016г	40	 	40	 	 	 	 	40	 	 	 	 	 	
7.2	Реконструкция тепловых сетей		 	6,16 км	 	
	Проектирование		01.2015г	12.2015г.	3	 	3	 	 	 	3	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2016г	12.2019г	90	 	90	 	 	 	 	25	25	20	20	 	 	
8	Котельная № 48
п. Куровицы	Сиверское г/п	
			
8.1	Новое строительство БМК	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	01.2012г.	1,55	16	
	Проектирование		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8.2	Реконструкция тепловых сетей		 	2,0 км	 	
	Проектирование		01.2013г.	12.2013г.	1	 	1	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Строительство		01.2014г.	12.2015г.	25	 	25	 	 	15	10	 	 	 	 	 	 	

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Наименование проекта	ПИР/ СМР	Сроки реализации	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах	
		нач.	окон.		2012-2030 гг.	по годам	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2030	
															
Куровицы	
Всего	18 344	18 344	0	259	4 470	2 059	0	0	0	3 072	7 200	
1. Безопасность и качество воды	 	 	 	4 729	4 729	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1. Организационные мероприятия	ПИР 	 	 	770	770	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов	 ПИР	2014	2014	400	400	 	 	400	 	 	 	 	 	 	
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.	 ПИР	2014	2014	370	370	 	 	370	 	 	 	 	 	 	
	 			 	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2. Модернизация водозаборных сооружений	ПИР, СМР	 	 	3 959	3 959	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации	ПИР	2013	2013	42	42	 	42	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	2014	2014	600	600	 	 	600	 	 	 	 	 	 	
1.2.4. Реконструкция  сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы	ПИР	2013	2013	7	7	 	7	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	2014	2014	100	100	 	 	100	 	 	 	 	 	 	
1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки	ПИР	2013	2013	210	210	 	210	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	2014	2014	3 000	3 000	 	 	3 000	 	 	 	 	 	 	
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	10 272	10 272	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1. Реконструкция водопроводной сети	ПИР, СМР	 	 	10 272	10 272	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети	ПИР	2019	2022	672	672	 	 	 	 	 	 	 	672	 	
	СМР			9 600	9 600	 	 	 	 	 	 	 	2 400	7 200	
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	ПИР, СМР	 	 	2 059	2 059	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии	 ПИР, СМР	 	 	375	375	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен	ПИР	2015	2015	25	25	 	 	 	25	 	 	 	 	 	
	СМР			350	350	 	 	 	350	 	 	 	 	 	
3.2. Программа управления водопотреблением.	ПИР, СМР	 	 	1 684	1 684	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения 	СМР	2015	2015	120	120	 	 	 	120	 	 	 	 	 	
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети	ПИР	2015	2015	102	102	 	 	 	102	 	 	 	 	 	
	СМР			1 462	1 462	 	 	 	1 462	 	 	 	 	 	
4. Доступ к услуге водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	1 284	1 284	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 	ПИР	 	 	84	84	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	 	 	1 200	1 200	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Новосиверская	
Всего	8 095	8 095	0	0	3 466	0	0	1 280	0	2 194	0	
1. Безопасность и качество воды	 	 	 	3 349	3 349	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1. Организационные мероприятия	ПИР 	 	 	1 155	1 155	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов	 ПИР	2014	2014	600	600	 	 	600	 	 	 	 	 	 	
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.	 ПИР	2014	2014	555	555	 	 	555	 	 	 	 	 	 	
	 			 	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2. Модернизация водозаборных сооружений	ПИР, СМР	 	 	2 194	2 194	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
.1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации	ПИР	2019	2019	63	63	 	 	 	 	 	 	 	63	 	
	СМР			900	900	 	 	 	 	 	 	 	900	 	
1.2.4. Реконструкция  сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы	ПИР	2019	2019	11	11	 	 	 	 	 	 	 	11	 	
	СМР			150	150	 	 	 	 	 	 	 	150	 	
1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки	ПИР	2019	2019	70	70	 	 	 	 	 	 	 	70	 	
	СМР			1 000	1 000	 	 	 	 	 	 	 	1 000	 	
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	2 311	2 311	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1. Реконструкция водопроводной сети	ПИР, СМР	 	 	2 311	2 311	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети	ПИР	2014	2014	151	151	 	 	151	 	 	 	 	 	 	
	СМР			2 160	2 160	 	 	2 160	 	 	 	 	 	 	
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	ПИР, СМР	 	 	1 280	1 280	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1. Программа управления водопотреблением.	ПИР, СМР	 	 	1 280	1 280	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения 	СМР	2017	2017	180	180	 	 	 	 	 	180	 	 	 	
3.1.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети	ПИР	2017	2017	72	72	 	 	 	 	 	72	 	 	 	
	СМР			1 028	1 028	 	 	 	 	 	1 028	 	 	 	
4. Доступ к услуге водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	1 156	1 156	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 	ПИР	 	 	76	76	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	 	 	1 080	1 080	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Белогорка	
Всего	26 623	26 623	0	0	5 392	5 350	7 383	0	6 185	0	0	
1. Безопасность и качество воды	 	 	 	13 503	13 503	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1. Организационные мероприятия	ПИР 	 	 	770	770	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов	 ПИР	2014	2014	400	400	 	 	400	 	 	 	 	 	 	
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.	 ПИР	2014	2014	370	370	 	 	370	 	 	 	 	 	 	
	 			 	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2. Модернизация водозаборных сооружений	ПИР, СМР	 	 	12 733	12 733	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
.1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации	ПИР	2016	2016	42	42	 	 	 	 	42	 	 	 	 	
	СМР			600	600	 	 	 	 	600	 	 	 	 	
1.2.4. Реконструкция  сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы	ПИР	2016	2016	21	21	 	 	 	 	21	 	 	 	 	
	СМР			300	300	 	 	 	 	300	 	 	 	 	
1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки	ПИР	2015	2015	350	350	 	 	 	350	 	 	 	 	 	
	СМР			5 000	5 000	 	 	 	5 000	 	 	 	 	 	
1.2.4. Реконструкция РЧВ	ПИР	2016	2016	420	420	 	 	 	 	420	 	 	 	 	
	СМР			6 000	6 000	 	 	 	 	6 000	 	 	 	 	
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	4 622	4 622	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1. Реконструкция водопроводной сети	ПИР, СМР	 	 	4 622	4 622	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети	ПИР	2014	2014	302	302	 	 	302	 	 	 	 	 	 	
	СМР			4 320	4 320	 	 	4 320	 	 	 	 	 	 	
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	ПИР, СМР	 	 	6 186	6 186	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии	 ПИР, СМР	 	 	1 100	1 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.1. Реконструкция насосных станций 
2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования	ПИР	2018	2018	72	72	 	 	 	 	 	 	72	 	 	
	СМР			1 028	1 028	 	 	 	 	 	 	1 027	 	 	
3.2. Программа управления водопотреблением.	ПИР, СМР	 	 	5 086	5 086	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения 	СМР	2018	2018	220	220	 	 	 	 	 	 	220	 	 	
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети	ПИР	2018	2018	318	318	 	 	 	 	 	 	318	 	 	
	СМР			4 548	4 548	 	 	 	 	 	 	4 548	 	 	
4. Доступ к услуге водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	2 311	2 311	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 	ПИР	 	 	151	151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	 	 	2 160	2 160	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
пос. гор. типа Сиверская 	
Всего	117 782	117 782	0	0	2 695	0	37 099	2 700	2 700	47 238	20 000	
1. Безопасность и качество воды	 	 	 	35 234	35 234	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1. Организационные мероприятия	ПИР 	 	 	2 695	2 695	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов	 ПИР	2014	2014	1 400	1 400	 	 	1 400	 	 	 	 	 	 	
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.	 ПИР	2014	2014	1 295	1 295	 	 	1 295	 	 	 	 	 	 	
	 			 	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2. Модернизация водозаборных сооружений	ПИР, СМР	 	 	32 539	32 539	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
.1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации	ПИР	2019	2019	147	147	 	 	 	 	 	 	 	147	 	
	СМР			2 100	2 100	 	 	 	 	 	 	 	2 100	 	
1.2.3. Реконструкция  сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы	ПИР	2019	2019	739	739	 	 	 	 	 	 	 	739	 	
	СМР			10 550	10 550	 	 	 	 	 	 	 	10 550	 	
1.2.4. Устройство сооружений водоподготовки	ПИР	2019	2019	613	613	 	 	 	 	 	 	 	613	 	
	СМР			8 760	8 760	 	 	 	 	 	 	 	8 760	 	
1.2.5. Реконструкция РЧВ	ПИР	2019	2019	630	630	 	 	 	 	 	 	 	630	 	
	СМР			9 000	9 000	 	 	 	 	 	 	 	9 000	 	
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	42 800	42 800	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1. Реконструкция водопроводной сети	ПИР, СМР	 	 	42 800	42 800	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети	ПИР	2016	2020	2 800	2 800	 	 	 	 	700	700	700	700	 	
	СМР			40 000	40 000	 	 	 	 	2 000	2 000	2 000	14 000	20 000	
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	ПИР, СМР	 	 	34 398	34 398	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии	 ПИР, СМР	 	 	7 918	7 918	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.1. Реконструкция насосных станций 
2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования	ПИР	2016	2016	420	420	 	 	 	 	420	 	 	 	 	
	СМР			6 000	6 000	 	 	 	 	6 000	 	 	 	 	
3.1.2. Реконструкция/устройство водонапорных башен	ПИР	2016	2016	98	98	 	 	 	 	98	 	 	 	 	
	СМР			1 400	1 400	 	 	 	 	1 400	 	 	 	 	
3.2. Программа управления водопотреблением.	ПИР, СМР	 	 	26 480	26 480	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения 	СМР	2016	2016	520	520	 	 	 	 	520	 	 	 	 	
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети	ПИР	2016	2016	1 698	1 698	 	 	 	 	1 698	 	 	 	 	
	СМР			24 262	24 262	 	 	 	 	24 262	 	 	 	 	
4. Доступ к услуге водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	5 350	5 350	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
В4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 	ПИР	 	 	350	350	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	 	 	5 000	5 000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Сиверская 2	
Всего	120 872	120 872	3 000	1 189	60 910	26 974	0	17 671	6 420	0	0	
1. Безопасность и качество воды	 	 	 	28 044	28 044	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1. Организационные мероприятия	ПИР 	 	 	1 540	1 540	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов	 ПИР	2014	2014	800	800	 	 	800	 	 	 	 	 	 	
1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы.	 ПИР	2014	2015	740	740	 	 	270	470	 	 	 	 	 	
	 			 	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.2. Модернизация водозаборных сооружений	ПИР, СМР	 	 	26 504	26 504	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
.1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации	ПИР	2015	2015	84	84	 	 	 	84	 	 	 	 	 	
	СМР			1 200	1 200	 	 	 	1 200	 	 	 	 	 	
1.2.2. Бурение новой скважины	СМР	2015	2015	1 680	1 680	 	 	 	1 680	 	 	 	 	 	
1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки	ПИР	2015	2015	1 414	1 414	 	 	 	1 414	 	 	 	 	 	
	СМР			20 200	20 200	 	 	 	20 200	 	 	 	 	 	
1.2.4. Реконструкция РЧВ	ПИР	2015	2015	126	126	 	 	 	126	 	 	 	 	 	
	СМР			1 800	1 800	 	 	 	1 800	 	 	 	 	 	
2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	64 029	64 029	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1. Реконструкция водопроводной сети	ПИР, СМР	 	 	64 029	64 029	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети	ПИР	2012	2013	4 189	4 189	3 000	1 189	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	2014	2014	59 840	59 840	 	 	59 840	 	 	 	 	 	 	
3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение	ПИР, СМР	 	 	24 091	24 091	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии	 ПИР, СМР	 	 	15 161	15 161	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.1. Реконструкция насосных станций 1-го подъема поверхностного источника с внедрением энергоэффективного оборудования	ПИР	2018	2018	420	420	 	 	 	 	 	 	420	 	 	
	СМР			6 000	6 000	 	 	 	 	 	 	6 000	 	 	
3.1.2. Реконструкция насосных станций 
2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования	ПИР	2017	2017	420	420	 	 	 	 	 	420	 	 	 	
	СМР			6 000	6 000	 	 	 	 	 	6 000	 	 	 	
3.1.3. Обследование сетей водоснабжения и абонентов населенного пункта с проведением зональных измерений и составлением баланса водопотребления	ПИР, СМР	2017	2017	2 000	2 000	 	 	 	 	 	2 000	 	 	 	
3.1.4. Установка частотного регулирования для скважинных насосов	ПИР	2017	2017	21	21	 	 	 	 	 	21	 	 	 	
	СМР			300	300	 	 	 	 	 	300	 	 	 	
3.2. Программа управления водопотреблением.	ПИР, СМР	 	 	8 930	8 930	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения 	СМР	2017	2017	1 440	1 440	 	 	 	 	 	1 440	 	 	 	
3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети	ПИР	2017	2017	490	490	 	 	 	 	 	490	 	 	 	
	СМР			7 000	7 000	 	 	 	 	 	7 000	 	 	 	
4. Доступ к услуге водоснабжения	ПИР, СМР	 	 	4 708	4 708	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки 	ПИР	 	 	308	308	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	СМР	 	 	4 400	4 400	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.1.	
5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Наименование объекта	ПИР/ СМР	Сроки реализации	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) в прогнозных ценах	
		нач.	окон.		2012-2030 гг.	по годам	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2030	
															
Всего по поселению	759 500	759 500	0	3 324	26 038	26 038	0	0	0	0	759 500	
п. Сиверский	
Всего	704 100	704 100	0	0	0	0	0	0	0	0	704 100	
Реконструкция (строительство) КОС, КНС	ПИР	2021	2021	36 798	36 798	0	0	0	0	0	0	0	0	36 798	
	СМР	2022	2028	576 502	576 502	0	0	0	0	0	0	0	0	576 502	
Реконструкцию (строительство) канализационной сети (27,2 км)	ПИР	2021	2021	5 448	5 448	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448	
	СМР	2022	2028	85 352	85 352	0	0	0	0	0	0	0	0	85 352	
д. Куровицы	
Всего	55 400	55 400	0	3 324	26 038	26 038	0	0	0	0	55 400	
Реконструкция (строительство) КОС, КНС	ПИР	2013	2013	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	
	СМР	2014	2015	31 020	31 020	0	0	15 510	15 510	0	0	0	0	31 020	
Реконструкцию (строительство) канализационной сети (3,3 км)	ПИР	2013	2013	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	
	СМР	2014	2015	21 056	21 056	0	0	10 528	10 528	0	0	0	0	21 056	

1.1.	
6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование. 
Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.
6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении
Таблица 25 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении
Наименование	Ед.изм.	ИТОГО	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	1 670 464 	1 269 	27 398 	88 635 	267 018 	125 167 	222 355 	144 350 	115 184 	125 807 	178 818 	66 789 	61 068 	58 886 	82 959 	34 493 	24 315 	24 567 	21 387 	
Потребность в инвестициях	тыс.руб.	957 515 	1 153 	24 808 	78 341 	233 859 	85 180 	167 714 	84 240 	53 137 	61 275 	107 485 	0 	0 	5 537 	41 178 	0 	736 	6 335 	6 537 	
За счет заемных средств 	тыс.руб.	478 758 	577 	12 404 	39 170 	116 930 	42 590 	83 857 	42 120 	26 569 	30 637 	53 743 	0 	0 	2 769 	20 589 	0 	368 	3 167 	3 268 	
За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	7 213 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 916 	5 297 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	478 758 	577 	12 404 	39 170 	116 930 	42 590 	83 857 	42 120 	26 569 	30 637 	53 743 	0 	0 	2 769 	20 589 	0 	368 	3 167 	3 268 	
Обслуживание кредита	тыс.руб.	712 949 	115 	2 590 	10 295 	33 159 	39 986 	54 641 	60 110 	62 047 	64 532 	71 332 	66 789 	61 068 	53 349 	41 781 	34 493 	23 579 	18 232 	14 850 	
Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	1 211 883 	1 178 	25 358 	80 550 	241 024 	94 149 	180 236 	98 547 	68 570 	78 006 	126 494 	19 008 	19 008 	24 663 	61 176 	19 998 	20 750 	26 482 	26 684 	
Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	254 367 	24 	550 	2 210 	7 164 	8 969 	12 522 	14 307 	15 433 	16 731 	19 008 	19 008 	19 008 	19 126 	19 998 	19 998 	20 014 	20 148 	20 148 	
Прибыль	тыс.руб.	0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Амортизация	тыс.руб.	254 367 	24 	550 	2 210 	7 164 	8 969 	12 522 	14 307 	15 433 	16 731 	19 008 	19 008 	19 008 	19 126 	19 998 	19 998 	20 014 	20 148 	20 148 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	478 758 	577 	12 404 	39 170 	116 930 	42 590 	83 857 	42 120 	26 569 	30 637 	53 743 	0 	0 	2 769 	20 589 	0 	368 	3 167 	3 268 	
Заемные средства	тыс.руб.	478 758 	577 	12 404 	39 170 	116 930 	42 590 	83 857 	42 120 	26 569 	30 637 	53 743 	0 	0 	2 769 	20 589 	0 	368 	3 167 	3 268 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Дефицит финансирования	тыс.руб.	465 794 	91 	2 040 	8 085 	25 995 	31 017 	42 119 	45 803 	46 614 	47 801 	52 324 	47 780 	42 060 	34 223 	21 783 	14 495 	3 565 	0 	0 	
Профицит финансирования	тыс.руб.	7 213 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 916 	5 297 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе	тыс.руб.	465 794 	91 	2 040 	8 085 	25 995 	31 017 	42 119 	45 803 	46 614 	47 801 	52 324 	47 780 	42 060 	34 223 	21 783 	14 495 	3 565 	0 	0 	

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении
Таблица 26 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении
Наименование	Ед.изм.	ИТОГО	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	706 531 	1 837 	104 606 	58 884 	81 500 	53 780 	47 136 	118 688 	72 125 	35 406 	34 142 	27 377 	20 647 	16 879 	12 483 	9 895 	7 864 	2 754 	527 	
Потребность в инвестициях	тыс.руб.	398 191 	1 670 	94 953 	45 194 	62 290 	32 355 	24 448 	88 459 	39 676 	4 456 	4 690 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
За счет заемных средств 	тыс.руб.	199 096 	835 	47 476 	22 597 	31 145 	16 178 	12 224 	44 229 	19 838 	2 228 	2 345 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	14 164 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	573 	5 682 	7 910 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	199 096 	835 	47 476 	22 597 	31 145 	16 178 	12 224 	44 229 	19 838 	2 228 	2 345 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
Обслуживание кредита	тыс.руб.	308 340 	167 	9 654 	13 690 	19 210 	21 425 	22 688 	30 229 	32 450 	30 950 	29 452 	27 377 	20 647 	16 879 	12 483 	9 895 	7 864 	2 754 	527 	
Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	518 048 	1 705 	97 000 	48 199 	66 615 	37 365 	29 976 	95 860 	47 918 	12 793 	13 127 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	
Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	119 856 	35 	2 047 	3 005 	4 324 	5 010 	5 528 	7 402 	8 242 	8 337 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	
Прибыль	тыс.руб.	0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Амортизация	тыс.руб.	119 856 	35 	2 047 	3 005 	4 324 	5 010 	5 528 	7 402 	8 242 	8 337 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	8 436 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	199 096 	835 	47 476 	22 597 	31 145 	16 178 	12 224 	44 229 	19 838 	2 228 	2 345 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
Заемные средства	тыс.руб.	199 096 	835 	47 476 	22 597 	31 145 	16 178 	12 224 	44 229 	19 838 	2 228 	2 345 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Дефицит финансирования	тыс.руб.	202 648 	132 	7 607 	10 686 	14 886 	16 415 	17 160 	22 827 	24 207 	22 613 	21 015 	18 941 	12 211 	8 443 	4 047 	1 459 	0 	0 	0 	
Профицит финансирования	тыс.руб.	14 164 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	573 	5 682 	7 910 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе	тыс.руб.	202 648 	132 	7 607 	10 686 	14 886 	16 415 	17 160 	22 827 	24 207 	22 613 	21 015 	18 941 	12 211 	8 443 	4 047 	1 459 	0 	0 	0 	

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении
Таблица 27 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении
Наименование	Ед.изм.	ИТОГО	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	2 606 186 	23 431 	27 095 	30 783 	6 168 	5 826 	5 484 	5 142 	4 800 	195 457 	221 637 	246 644 	270 670 	293 515 	316 931 	341 350 	364 857 	127 250 	119 147 	
Потребность в инвестициях	тыс.руб.	1 688 984 	21 301 	22 792 	24 273 	0 	0 	0 	0 	0 	173 634 	182 750 	191 769 	199 919 	207 126 	213 926 	221 992 	229 503 	0 	0 	
За счет заемных средств 	тыс.руб.	844 492 	10 650 	11 396 	12 137 	0 	0 	0 	0 	0 	86 817 	91 375 	95 885 	99 959 	103 563 	106 963 	110 996 	114 752 	0 	0 	
За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	844 492 	10 650 	11 396 	12 137 	0 	0 	0 	0 	0 	86 817 	91 375 	95 885 	99 959 	103 563 	106 963 	110 996 	114 752 	0 	0 	
Обслуживание кредита	тыс.руб.	917 202 	2 130 	4 303 	6 510 	6 168 	5 826 	5 484 	5 142 	4 800 	21 822 	38 887 	54 875 	70 751 	86 389 	103 005 	119 359 	135 353 	127 250 	119 147 	
Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов)	тыс.руб.	1 929 721 	21 752 	23 726 	25 722 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	178 762 	191 748 	204 831 	217 216 	228 812 	240 144 	252 913 	265 287 	35 784 	35 784 	
Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района"	тыс.руб.	240 737 	451 	934 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	5 127 	8 999 	13 062 	17 297 	21 686 	26 218 	30 921 	35 784 	35 784 	35 784 	
Прибыль	тыс.руб.	0 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Амортизация	тыс.руб.	240 737 	451 	934 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	1 448 	5 127 	8 999 	13 062 	17 297 	21 686 	26 218 	30 921 	35 784 	35 784 	35 784 	
За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)	тыс.руб.	844 492 	10 650 	11 396 	12 137 	0 	0 	0 	0 	0 	86 817 	91 375 	95 885 	99 959 	103 563 	106 963 	110 996 	114 752 	0 	0 	
Заемные средства	тыс.руб.	844 492 	10 650 	11 396 	12 137 	0 	0 	0 	0 	0 	86 817 	91 375 	95 885 	99 959 	103 563 	106 963 	110 996 	114 752 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Дефицит финансирования	тыс.руб.	676 465 	1 679 	3 369 	5 061 	4 719 	4 378 	4 036 	3 694 	3 352 	16 695 	29 888 	41 813 	53 454 	64 703 	76 787 	88 437 	99 570 	91 467 	83 364 	
Профицит финансирования	тыс.руб.	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе	тыс.руб.	676 465 	1 679 	3 369 	5 061 	4 719 	4 378 	4 036 	3 694 	3 352 	16 695 	29 888 	41 813 	53 454 	64 703 	76 787 	88 437 	99 570 	91 467 	83 364 	

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения
Таблица 28 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)
Наименование показателя	Ед.изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС)	руб./Гкал	1 524 	1 495 	1 629 	1 689 	1 897 	2 132 	2 447 	2 938 	3 271 	3 709 	4 041 	
Производственная программа	руб./Гкал	1 524 	1 495 	1 629 	1 689 	1 895 	2 104 	2 335 	2 581 	2 844 	3 129 	3 410 	
Инвестиционная программа	руб./Гкал	0 	0 	0 	0 	1 	28 	111 	358 	427 	580 	630 	
Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./м3	12,6 	13,6 	15,4 	16,1 	13,5 	23,5 	28,2 	34,1 	36,7 	38 	46 	
Производственная программа	руб./м3	12,6 	13,6 	15,4 	16,1 	13,3 	14,2 	15,3 	16,2 	17,0 	18 	19 	
Инвестиционная программа	руб./м3	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	0,2 	9,3 	12,9 	17,9 	19,6 	20 	27 	
Тариф на услуги водоотведения (без НДС)	руб./м3	14,8 	16,9 	18,7 	19,5 	21,1 	24,2 	27,4 	28,3 	29,1 	30 	31 	
Производственная программа	руб./м3	14,8 	16,9 	18,7 	19,5 	19,2 	20,5 	22,0 	23,2 	24,4 	26 	27 	
Инвестиционная программа	руб./м3	0,0 	0,0 	0,0 	0,0 	1,8 	3,7 	5,5 	5,1 	4,7 	4 	4 	
Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе:	руб./мес.	2 004 	2 015 	2 207 	2 294 	2 499 	2 932 	3 377 	3 995 	4 396 	4 897 	5 360 	
Теплоснабжение	руб./мес.	1 626 	1 594 	1 737 	1 802 	2 023 	2 274 	2 609 	3 134 	3 489 	3 955 	4 309 	
Водоснабжение	руб./мес.	174 	188 	212 	222 	186 	324 	389 	471 	506 	529 	629 	
Водоотведение	руб./мес.	204 	233 	258 	270 	291 	334 	379 	391 	401 	413 	422 	
Средний совокупный доход семьи	руб./мес.	34 020 	38 058 	42 461 	46 325 	48 039 	50 681 	53 671 	56 160 	58 647 	61 149 	63 880 	
Удельный вес платы в совокупном доходе семьи	%	5,9%	5,3%	5,2%	5,0%	5,2%	5,8%	6,3%	7,1%	7,5%	8,0%	8,4%	
Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС)	руб./мес.	3 402 	3 806 	4 246 	4 633 	4 804 	5 068 	5 367 	5 616 	5 865 	6 115 	6 388 	
Доступность	%	69,8%	88,9%	92,4%	102,0%	92,2%	72,9%	58,9%	40,6%	33,4%	24,9%	19,2%	
Таблица 29– Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)
Наименование показателя	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС)	руб./Гкал	4 342 	4 661 	5 031 	5 248 	5 440 	5 584 	5 654 	5 804 	5 910 	6 116 	6 381 	
Производственная программа	руб./Гкал	3 700 	4 003 	4 311 	4 590 	4 861 	5 113 	5 355 	5 605 	5 861 	6 116 	6 381 	
Инвестиционная программа	руб./Гкал	642 	658 	720 	658 	579 	471 	300 	200 	49 	0 	0 	
Тариф на услуги водоснабжения (без НДС)	руб./м3	47,7 	46,5 	45,2 	43,4 	36,2 	32,4 	27,9 	25,5 	24,4 	24,9 	25,4 	
Производственная программа	руб./м3	19,3 	20,1 	20,8 	21,5 	22,2 	22,8 	23,3 	23,8 	24,4 	24,9 	25,4 	
Инвестиционная программа	руб./м3	28,4 	26,4 	24,4 	21,8 	14,0 	9,6 	4,6 	1,6 	0,0 	0,0 	0,0 	
Тариф на услуги водоотведения (без НДС)	руб./м3	31,1 	46,1 	60,8 	73,9 	86,6 	98,6 	111,3 	123,4 	134,8 	127,0 	119,3 	
Производственная программа	руб./м3	27,6 	28,7 	29,8 	30,8 	31,9 	32,7 	33,6 	34,4 	35,2 	36,1 	36,9 	
Инвестиционная программа	руб./м3	3,5 	17,4 	31,0 	43,1 	54,8 	65,9 	77,7 	89,0 	99,6 	91,0 	82,4 	
Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе:	руб./мес.	5 719 	6 249 	6 829 	7 216 	7 497 	7 764 	7 952 	8 245 	8 501 	8 620 	8 803 	
Теплоснабжение	руб./мес.	4 630 	4 971 	5 365 	5 596 	5 801 	5 955 	6 030 	6 190 	6 303 	6 523 	6 805 	
Водоснабжение	руб./мес.	659 	641 	624 	599 	500 	448 	385 	352 	336 	344 	351 	
Водоотведение	руб./мес.	430 	637 	839 	1 021 	1 196 	1 362 	1 537 	1 703 	1 862 	1 754 	1 648 	
Средний совокупный доход семьи	руб./мес.	66 597 	69 388 	72 249 	75 390 	78 614 	81 925 	85 414 	88 944 	92 769 	96 719 	100 860 	
Удельный вес платы в совокупном доходе семьи	%	8,6%	9,0%	9,5%	9,6%	9,5%	9,5%	9,3%	9,3%	9,2%	8,9%	8,7%	
Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС)	руб./мес.	6 660 	6 939 	7 225 	7 539 	7 861 	8 192 	8 541 	8 894 	9 277 	9 672 	10 086 	
Доступность	%	16,4%	11,0%	5,8%	4,5%	4,9%	5,5%	7,4%	7,9%	9,1%	12,2%	14,6%	

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Администрация Сиверского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;
2. верификация данных;
3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.